## KELLARIA1
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | KELLARI OSA-A1 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
| TK2= 240Pa PK2=250Pa |  |  | PUUTYÖT TK1/PK1 |  |  |  | ASUNTO ENERVENT PINGVIN TEHO 3/4 |  |  |  | KELLARI WC/PUKUH. TK02PF03 41 Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
KALUS.KUN. | K01 | RSKP-100 | 3.3166 | 11 |  | 7.4 |  | 24.543 | 25 | KSO-125 | 6.0828 | 37 | 10 | 4 |  | 24.3311 | 25
LÄMMÖNJAK. | K02 |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 7.746 | 60 | 0 | 2.7 |  | 20.9141 | 20
KÄYTÄVÄ | K04 | RSKP-100 | 2.8284 | 8 |  | 7.4 |  | 20.9304 | 20 |  | 0
KERAAMIKA | K05 | RSKP-160 | 2.4495 | 6 |  | 25.3 |  | 61.9721 | 60 | KER.UUNI/200d | 0 |  |  |  | 5.06 | 159
MAALAUS | K06 | RSKP-200 | 2.2361 | 5 |  | 38 |  | 84.9706 | 80 | MAAL.K./250d | 0 |  |  |  | 5.7 | 280
VARASTO | K07 | KSO-100 | 7.2111 | 52 | -5 | 1.4 |  | 10.0955 | 10 |  | 0
VARASTO | K08 | KSO-100 | 6.7082 | 45 | -5 | 1.4 |  | 9.3915 | 10 |  | 0
KONEHUONE | K09 | RSKP-200 | 2.4495 | 6 |  | 38 |  | 93.0806 | 95 | 250d | 0 |  |  |  | 3.12 | 153 | 160
|  | RSKP-200 | 2.4495 | 6 |  | 38 |  | 93.0806 | 95 |  | 0
PUUTYÖ | K11 | LVA-315 | 2 | 4 |  | 109.11 |  | 218.22 | 200 | EVA-800x150 | 7.6158 | 58 | 4 | 23.52 |  | 179.123 | 180
OPETTAJA | K12 | RSKP-100 | 2 | 4 |  | 7.4 |  | 14.8 | 15 | KSO-100 | 9 | 81 | -10 | 1 |  | 9 | 10
MET.VAR. | K13 | RSKP-125 | 3.1623 | 10 |  | 13 |  | 41.1096 | 40 | KSO-160 | 10.4881 | 110 | -5 | 2.8 |  | 29.3666 | 30
MET.TYÖ | K14 | LVA-315 | 2 | 4 |  | 109.11 |  | 218.22 | 180 | EVA-800x150 | 8.544 | 73 | 3 | 11.18 |  | 95.522 | 100
KUUMAKÄS. | K15 | RSKP-160 | 4.1231 | 17 |  | 25.3 |  | 104.3146 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
SUUNNIT. | K16 | RSKP-125 | 2.2361 | 5 |  | 13 |  | 29.0689 | 30 | KSO-160 | 10.4881 | 110 | -5 | 2.8 |  | 29.3666 | 30
VARASTO | K17 |  | 0 | [6 empty] | KSO-100 | 9.5917 | 92 | -10 | 1 |  | 9.5917 | 10
KÄYTÄVÄ | K031 | MBA-100 | 2 | 4 |  | 6.8 |  | 13.6 | 35 |  | 0
|  | MBA-100 | 2 | 4 |  | 6.8 |  | 13.6 | 35
OPPILASKUNTA | K32 | MBA-160 | 2.6458 | 7 |  | 14.2 |  | 37.5697 | 50 | IRIS-200 | 4.3589 | 19 | 4 | 18.2 |  | 79.332 | 100
|  | MBA-160 | 2.8284 | 8 |  | 14.2 |  | 40.1637 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
UL.URH.VAR. | K033 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | KSO-100 | 6.245 | 39 | -7 | 1.24 |  | 7.7438 | 10
KÄYTÄVÄ | K035 | MBA-100 | 1.7321 | 3 |  | 6.8 |  | 11.7779 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
WC | K036 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 10.8628 | 118 | -5 | 2.8 |  | 30.4158 | 30
SIIVOUS | K037 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 10.9545 | 120 | -10 | 1.5 |  | 16.4317 | 15
WC | K039 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 11.7473 | 138 | -5 | 2.8 |  | 32.8926 | 30
KUNTOSALI | K040 |  | 2.2361 | 5 |  | 21.4 |  | 47.8519 | 75 | IRIS-200 | 5 | 25 | 2 | 18.2 |  | 91 | 100
|  |  | 2.2361 | 5 |  | 21.4 |  | 47.8519 | 75 | IRIS-200 | 5 | 25 | 2 | 18.2 |  | 91 | 100
|  |  | 2.2361 | 5 |  | 21.4 |  | 47.8519 | 70 |  | 0
PUKUHUONE | K041 | MBA-160 | 2.6458 | 7 |  | 14.2 |  | 37.5697 | 60
PESUHUONE | K042 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 10.8628 | 118 | -5 | 2.8 |  | 30.4158 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 9.8995 | 98 | -5 | 2.8 |  | 27.7186 | 30
PUKUHUONE | K043 | MBA-160 | 2.2361 | 5 |  | 14.2 |  | 31.7522 | 60 |  | 0
PESUHUONE | K044 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 9.4868 | 90 | -5 | 2.8 |  | 26.5631 | 30

## KELLARIA1(2)
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 2.KRS OSA-B1 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
| TK2= 240Pa PK2=250Pa |  |  | PUUTYÖT TK1/PK1 |  |  |  | ASUNTO ENERVENT PINGVIN TEHO 3/4 |  |  |  | KELLARI WC/PUKUH. TK02PF03 41 Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
PESUHUONE | K044 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 9.4868 | 90 | -5 | 2.8 |  | 26.5631 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 9.4868 | 90 | -5 | 2.8 |  | 26.5631 | 30
SAUNA | K045 | KTI-100 | 3.4641 | 12 | 6 | 3 |  | 10.3923 | 10 | KSO-100 | 3.4641 | 12 | 5 | 2.3 |  | 7.9674 | 10
WC | K048 |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 10.8628 | 118 | -5 | 2.1 |  | 22.8118 | 20
HK.PUKUH. | K049 | MBA-200 | 2.4495 | 6 |  | 24 |  | 58.7878 | 70 | KSO-160 | 3.4641 | 12 | 15 | 6.2 |  | 21.4774 | 25
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 3.4641 | 12 | 15 | 6.2 |  | 21.4774 | 25
HK.TOUKOTILA | K050 | MBA-160 | 3.3166 | 11 |  | 14.2 |  | 47.0961 | 60 | KSO-125 | 3.1623 | 10 | 10 | 4 |  | 12.6491 | 20
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 3.1623 | 10 | 10 | 4 |  | 12.6491 | 20
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 3.1623 | 10 | 10 | 4 |  | 12.6491 | 20
HK.PUKUH | K051 | MBA-160 | 3 | 9 |  | 14.2 |  | 42.6 | 55 | KSO-125 | 4.3589 | 19 | 3 | 3.06 |  | 13.3382 | 17
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 4.3589 | 19 | 3 | 3.06 |  | 13.3382 | 18
WC | K052 |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 10.8628 | 118 | -5 | 2.1 |  | 22.8118 | 20
KÄYTÄVÄ | K053 | MBA-160 | 3 | 9 |  | 14.2 |  | 42.6 | 60
KÄYTÄVÄ | K054 | KTI-100 | 2.4495 | 6 | 12 | 5.6 |  | 13.7171 | 15
ETEINEN | K056 |  | 0 | [6 empty] | KSO-100 | 4.899 | 24 | 5 | 2.3 |  | 11.2677 | 10
KH | K057 |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 5.2915 | 28 | 3 | 2.14 |  | 11.3238 | 10
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 5.2915 | 28 | 3 | 2.14 |  | 11.3238 | 10
KEITTIÖ | K058 |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 4.1231 | 17 | 10 | 4 |  | 16.4924 | 15
OLOHUONE | K059 | KTI-125 | 3 | 9 | 12 | 7.1 |  | 21.3 | 20
|  | KTI-125 | 3 | 9 | 12 | 7.1 |  | 21.3 | 20
MH | K060 | KTI-125 | 3.3166 | 11 | 10 | 4.8 |  | 15.9198 | 15
VAATEH. | K061 |  | 0 | [6 empty] | KSO-100 | 4.6904 | 22 | 5 | 2.3 |  | 10.788 | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1.KRSA1
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 1.KRS OSA-A1 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
| TK2= 240Pa PK2=250Pa | [7 empty] | WC TK02PF02 45Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
LUOKKA | 1002 | MBA-160 | 4.1231 | 17 |  | 14.2 |  | 58.5481 | 73 | MBA-200 | 2.2361 | 5 |  | 27.4 |  | 61.2683 | 73
|  | MBA-160 | 4.1231 | 17 |  | 14.2 |  | 58.5481 | 73 | MBA-200 | 2.2361 | 5 |  | 27.4 |  | 61.2683 | 73
|  | MBA-160 | 5 | 25 |  | 14.2 |  | 71 | 89 | MBA-200 | 3.3166 | 11 |  | 27.4 |  | 90.8755 | 110
|  | MBA-160 | 5 | 25 |  | 14.2 |  | 71 | 89 | MBA-200 | 3.3166 | 11 |  | 27.4 |  | 90.8755 | 110
|  | MBA-160 | 5 | 25 |  | 14.2 |  | 71 | 89 | MBA-200 | 3.3166 | 11 |  | 27.4 |  | 90.8755 | 110
|  | MBA-160 | 5 | 25 |  | 14.2 |  | 71 | 89 | MBA-200 | 3.3166 | 11 |  | 27.4 |  | 90.8755 | 110
MATER.VAR. | 1003 |  | 0 | [6 empty] | KSO-100 | 6.7082 | 45 |  | 1.24 |  | 8.3182 | 10
OPINTO-OHJ. | 1004 | 200d | 0 |  |  |  | 1.75 | 55 | 60 | KSO-160 | 5.6569 | 32 | 5 | 4.4 |  | 24.8902 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 5.6569 | 32 | 5 | 4.4 |  | 24.8902 | 30
OPINTO-OHJ. | 1005 | 200d | 0 |  |  |  | 1.81 | 57 | 60 | KSO-160 | 5.9161 | 35 | 5 | 4.4 |  | 26.0308 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 5.9161 | 35 | 5 | 4.4 |  | 26.0308 | 30
SIIVOUS | 1006 |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 4.7958 | 23 | 8 | 3.72 |  | 17.8405 | 20
ODOTUS | 1007 | MBA-160 | 3.4641 | 12 |  | 14.2 |  | 49.1902 | 60 |  | 0
LUOKKA | 1008 | IRIS-250 | 2.2361 | 5 | 2 | 45.6 |  | 101.9647 | 130 | IRIS-250 | 6.7082 | 45 | 6.5 | 15.8 |  | 105.9896 | 130
|  | IRIS-250 | 5.1962 | 27 | 5.5 | 21.4 |  | 111.1977 | 130 | IRIS-250 | 6.3246 | 40 | 6 | 18.4 |  | 116.3718 | 130
LUOKKA | 1009 | IRIS-250 | 5.1962 | 27 | 5.5 | 21.4 |  | 111.1977 | 130 | IRIS-250 | 5.2915 | 28 | 5.5 | 21.4 |  | 113.2382 | 130
|  | IRIS-250 | 4.5826 | 21 | 5 | 24.1 |  | 110.4401 | 130 | IRIS-250 | 5.2915 | 28 | 5.5 | 21.4 |  | 113.2382 | 130
LUOKKA | 1010 | IRIS-250 | 3.3166 | 11 | 3.5 | 34.5 |  | 114.4236 | 130 | IRIS-250 | 2.4495 | 6 | 2 | 45.6 |  | 111.6967 | 130
|  | IRIS-250 | 2.4495 | 6 | 2 | 45.6 |  | 111.6967 | 130 | IRIS-250 | 2.4495 | 6 | 2 | 45.6 |  | 111.6967 | 130
OPTT.TYÖH. | 1011 | IRIS-250 | 6.5574 | 43 | 7 | 12.8 |  | 83.9352 | 90 | IRIS-200 | 2.6458 | 7 | 2 | 30.9 |  | 81.7537 | 90
LUOKKA | 1012 | IRIS-250 | 2.2361 | 5 | 2 | 45.6 |  | 101.9647 | 130 | IRIS-250 | 3.873 | 15 | 4.5 | 27.3 |  | 105.7324 | 130
|  | IRIS-250 | 4 | 16 | 4.5 | 27.3 |  | 109.2 | 130 | IRIS-250 | 3.6056 | 13 | 4 | 30.7 |  | 110.6904 | 130
LUOKKA | 1013 | IRIS-250 | 5.4772 | 30 | 6 | 18.4 |  | 100.781 | 120 | IRIS-250 | 4.6904 | 22 | 5.5 | 21.4 |  | 100.3749 | 120
LUOKKA | 1014 | IRIS-250 | 2.8284 | 8 | 3 | 38.7 |  | 109.4601 | 130 | IRIS-250 | 3 | 9 | 1.5 | 36.6 |  | 109.8 | 130
LUOKKA | 1015 | IRIS-250 | 2.2361 | 5 | 2 | 45.6 |  | 101.9647 | 125 | IRIS-200 | 3.6056 | 13 | 2 | 30.9 |  | 111.4115 | 120
LUOKKA | 1017 | IRIS-250 | 5 | 25 | 6 | 18.4 |  | 92 | 100 | IRIS-200 | 2.6458 | 7 | 2 | 30.9 |  | 81.7537 | 100
NEUVOT. | 1018 | MBA-160 | 3.873 | 15 |  | 14.2 |  | 54.9964 | 60 | KSO-160 | 7.746 | 60 | 15 | 6.2 |  | 48.025 | 60
|  | MBA-160 | 3.1623 | 10 |  | 14.2 |  | 44.9043 | 60 | KSO-160 | 7.746 | 60 | 15 | 6.2 |  | 48.025 | 60
WC | 1019 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 4 | 16 | 15 | 6.2 |  | 24.8 | 30
WC | 1020 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 5.1962 | 27 | 14 | 6.02 |  | 31.2808 | 30
WC | 1021 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 4.7958 | 23 | 13 | 5.84 |  | 28.0077 | 30
WC | 1022 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 5.7446 | 33 | 8 | 4.94 |  | 28.3781 | 30
KÄYTÄVÄ | 1023 | MBA-160 | 4.3589 | 19 |  | 14.2 |  | 61.8964 | 63 | MBA-250 | 2.4495 | 6 |  | 42 |  | 102.8786 | 103

## 1.KRSA1(2)
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 1.KRS OSA-A1 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
| TK2= 240Pa PK2=250Pa | [7 empty] | WC TK02PF02 45Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
KÄYTÄVÄ | 1023 | MBA-160 | 4.3589 | 19 |  | 14.2 |  | 61.8964 | 63 | MBA-250 | 2.4495 | 6 |  | 42 |  | 102.8786 | 103
|  | MBA-160 | 4.3589 | 19 |  | 14.2 |  | 61.8964 | 63 |  | 0
|  | MBA-160 | 4.3589 | 19 |  | 14.2 |  | 61.8964 | 63 |  | 0
OPETT.H. | 1025 | MBA-160 | 3 | 9 |  | 14.2 |  | 42.6 | 42 | URH-160 | 6.6332 | 44 | 9 | 4.22 |  | 27.9923 | 30
|  | MBA-160 | 3 | 9 |  | 14.2 |  | 42.6 | 42 | URH-160 | 6.6332 | 44 | 9 | 4.22 |  | 27.9923 | 30
|  | MBA-160 | 3 | 9 |  | 14.2 |  | 42.6 | 42 | URH-160 | 6.6332 | 44 | 9 | 4.22 |  | 27.9923 | 30
|  | MBA-160 | 3 | 9 |  | 14.2 |  | 42.6 | 42 | URH-160 | 6.6332 | 44 | 9 | 4.22 |  | 27.9923 | 30
|  | MBA-160 | 3 | 9 |  | 14.2 |  | 42.6 | 42 | URH-160 | 6.6332 | 44 | 9 | 4.22 |  | 27.9923 | 30
|  | MBA-160 | 3 | 9 |  | 14.2 |  | 42.6 | 42 | URH-160 | 6.6332 | 44 | 9 | 4.22 |  | 27.9923 | 30
|  | MBA-160 | 3.7417 | 14 |  | 14.2 |  | 53.1315 | 60 | KSO-160 | 6.9282 | 48 | 10 | 5.3 |  | 36.7195 | 40
|  | MBA-160 | 3.7417 | 14 |  | 14.2 |  | 53.1315 | 60 | KSO-160 | 8.4853 | 72 | 4 | 4.24 |  | 35.9776 | 40
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 8.7178 | 76 | 4 | 4.24 |  | 36.9635 | 40
PUH. | 1026 | KSO-100 | 7.6158 | 58 | -6 | 1.32 |  | 10.0528 | 10 | ULA-100 | 6.4807 | 42 | 5 | 1.37 |  | 8.8786 | 10
ETUH./M | 1027 | MBA-160 | 2.8284 | 8 |  | 14.2 |  | 40.1637 | 40 |  | 0
WC | 1028 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 5.9161 | 35 | 6 | 4.58 |  | 27.0956 | 30
WC | 1029 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 5.9161 | 35 | 7 | 4.76 |  | 28.1605 | 30
WC | 1030 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 5.6569 | 32 | 7 | 4.76 |  | 26.9266 | 30
WC | 1031 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 5.2915 | 28 | 8 | 4.94 |  | 26.14 | 30
ETUH./N | 1032 | 200d | 0 |  |  |  | 2.92 | 92 | 100 |  | 0
MONISTUS | 1033 | MBA-125 | 5 | 25 |  | 8 |  | 40 | 40 | URH-160 | 5.4772 | 30 | 10 | 4.37 |  | 23.9355 | 27
|  |  | 0 | [6 empty] | URH-160 | 5.4772 | 30 | 10 | 4.37 |  | 23.9355 | 27
|  |  | 0 | [6 empty] | URH-160 | 5.4772 | 30 | 10 | 4.37 |  | 23.9355 | 27
VARASTO | 1035 |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 6 | 36 | -10 | 1.5 |  | 9 | 10
LUKION SIHT. | 1036 | MBA-160 | 2.8284 | 8 |  | 14.2 |  | 40.1637 | 40 | KSO-125 | 6.1644 | 38 | 2 | 2.94 |  | 18.1234 | 20
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | KSO-125 | 6.1644 | 38 | 2 | 2.94 |  | 18.1234 | 20
REHTORI | 1037 | PVA-160 | 3.4641 | 12 |  | 13.7 |  | 47.4582 | 45 | URH-160 | 6.7082 | 45 | 4 | 3.41 |  | 22.875 | 23
|  |  | 0 | [6 empty] | URH-160 | 6.7082 | 45 | 4 | 3.41 |  | 22.875 | 23
YLAKOUL.SIHT. | 1038 | PVA-125 | 3.1623 | 10 |  | 7.87 |  | 24.8871 | 30 | URH-160 | 7 | 49 | 9 | 4.22 |  | 29.54 | 30
APUL.REHTORI | 1039 | PVA-125 | 3.6056 | 13 |  | 7.87 |  | 28.3757 | 35 | URH-160 | 7.6811 | 59 | 11 | 4.52 |  | 34.7188 | 35
APUL.REHTORI | 1040 | PVA-125 | 3.6056 | 13 |  | 7.87 |  | 28.3757 | 30 | URH-160 | 7.6811 | 59 | 5 | 3.57 |  | 27.4217 | 30
MAT.VARASTO | 1042 | STH-125 | 10.6771 | 114 | 2 | 1.5 |  | 16.0156 | 15 | KSO-125 | 8.0623 | 65 | -5 | 2.1 |  | 16.9307 | 15
TV | 1044 | KTS-160 | 10.198 | 104 | 4 | 3 |  | 30.5941 | 30 | KSO 160 | 4 | 16 | 15 | 6.2 |  | 24.8 | 30
RYHMÄTILA | 1045 | IRIS-200 | 10.4881 | 110 | 6.5 | 9.6 |  | 100.6856 | 100 | KSO-160 | 6 | 36 | 10 | 5.3 |  | 31.8 | 33

## 1.KRSA2
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 1.KRS OSA-A2 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
| TK2= 240Pa PK2=250Pa |  |  | TK3= 105Pa PK3=290Pa |  |  |  |  | HUONE 1050 TK02PF05 50Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
RYHMÄTILA | 1045 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 6 | 36 | 10 | 5.3 |  | 31.8 | 33
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 6 | 36 | 10 | 5.3 |  | 31.8 | 33
KUVA. TAITO | 1046 | IRIS-250 | 2.6458 | 7 | 2 | 45.6 |  | 120.6463 | 132 | IRIS-250 | 3.4641 | 12 | 3.5 | 34.5 |  | 119.5115 | 132
|  | IRIS-250 | 2.8284 | 8 | 2 | 45.6 |  | 128.9763 | 133 | IRIS-250 | 2.6458 | 7 | 2 | 45.6 |  | 120.6463 | 133
OPETTAJA | 1047 | PVA-125 | 3.7417 | 14 |  | 7.78 |  | 29.1101 | 30 | KSO-160 | 3.873 | 15 | 15 | 6.2 |  | 24.0125 | 30
VARASTO | 1048 | ULA-125/180 | 5.1962 | 27 | 10 | 3.36 |  | 17.4591 | 20 | KSO-125 | 3.873 | 15 | 0 | 2.7 |  | 10.4571 | 10
PIMIÖ | 1049 | MBA-125 | 3.3166 | 11 |  | 8 |  | 26.533 | 30 | KSO-100 | 3.6056 | 13 | 10 | 2.3 |  | 8.2928 | 15
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-100 | 3.6056 | 13 | 10 | 2.3 |  | 8.2928 | 15
GRAAFIKKA | 1050 | IRIS-250 | 4.1231 | 17 | 3.5 | 34.5 |  | 142.2471 | 150 | IRIS-200 | 6.3246 | 40 | 5.5 | 12.3 |  | 77.792 | 80
|  | IRIS-250 | 4.1231 | 17 | 3.5 | 34.5 |  | 142.2471 | 150 | IRIS-200 | 7.0711 | 50 | 6 | 11 |  | 77.7817 | 80
TEKSTIILITYÖ | 1051 | IRIS-250 | 2.2361 | 5 | 1.5 | 53.5 |  | 119.6296 | 120 | IRIS-250 | 3.1623 | 10 | 1 | 64.4 |  | 203.6507 | 270
|  | IRIS-250 | 2.4495 | 6 | 2 | 45.6 |  | 111.6967 | 120 | IRIS-200 | 2.2361 | 5 | 1 | 44.2 |  | 98.8342
|  | IRIS-250 | 2.4495 | 6 | 2 | 45.6 |  | 111.6967 | 120 | KSO-125 | 10 | 50 | 10 | 4 |  | 40
KANGASPUUT | 1054 | T2-125 | 4.4721 | 20 |  | 6.09 |  | 27.2353 | 30 | KSO-125 | 6.8557 | 47 | 0 | 2.7 |  | 18.5103 | 22
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 6.8557 | 47 | 0 | 2.7 |  | 18.5103 | 22
ATK | 1055 | MBA-125 | 3.7417 | 14 |  | 8 |  | 29.9333 | 30 | KSO-160 | 7.9373 | 63 | 5 | 4.4 |  | 34.9239 | 30
KÄYTÄVÄ | 1057 | MBA-200 | 2.8284 | 8 |  | 24 |  | 67.8823 | 75 | MBA-250 | 2.2361 | 5 |  | 42 |  | 93.9149 | 10
|  | MBA-200 | 2.8284 | 8 |  | 24 |  | 67.8823 | 75 | MBA-250 | 2.2361 | 5 |  | 42 |  | 93.9149 | 10
|  | MBA-200 | 3.1623 | 10 |  | 24 |  | 75.8947 | 75 | MBA-250 | 2 | 4 |  | 42 |  | 84 | 10
|  | MBA-200 | 3.1623 | 10 |  | 24 |  | 75.8947 | 75 | MBA-160 | 2.6458 | 7 |  | 15.5 |  | 41.0091 | 48
|  | MBA-160 | 4.2426 | 18 |  | 14.2 |  | 60.2455 | 72 | MBA-160 | 2.6458 | 7 |  | 15.5 |  | 41.0091 | 48
|  | MBA-160 | 4.2426 | 18 |  | 14.2 |  | 60.2455 | 73 | MBA-160 | 2.6458 | 7 |  | 15.5 |  | 41.0091 | 48
ETEINEN | 1058 | MBA-125 | 3.6056 | 13 |  | 8 |  | 28.8444 | 30 | KSO-160 | 6.8557 | 47 | 5 | 4.4 |  | 30.1649 | 30
RYHMÄTILA | 1059 | 200d | 0 |  |  |  | 2.04 | 64 | 60 | KSO-160 | 8.1854 | 67 | 0 | 3.6 |  | 29.4673 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 8.1854 | 67 | 0 | 3.6 |  | 29.4673 | 30
KOTITALOUS | 1060 | IRIS-200 | 7.3485 | 54 | 6.5 | 9.6 |  | 70.5453 | 50 | HUUVA/IRIS-200 | 2.2361 | 5 | 3 | 23.2 |  | 51.8768 | 50
|  | IRIS-200 | 7.3485 | 54 | 7 | 6.5 |  | 47.765 | 50 | HUUVA/IRIS-200 | 3.4641 | 12 | 4 | 18.2 |  | 63.0466 | 70
|  | MBA-200 | 3.7417 | 14 |  | 24 |  | 89.7998 | 80 | HUUVA/IRIS-200 | 5.3852 | 29 | 5 | 14 |  | 75.3923 | 70
|  | MBA-200 | 2.6458 | 7 |  | 24 |  | 63.498 | 80 | HUUVA/IRIS-200 | 2.4495 | 6 | 3 | 23.2 |  | 56.8282 | 50
|  | MBA-200 | 3.7417 | 14 |  | 24 |  | 89.7998 | 80 | HUUVA/IRIS-200 | 4.2426 | 18 | 5.5 | 12.3 |  | 52.1845 | 50
|  |  | 0 | [6 empty] | HUUVA/IRIS-200 | 2.8284 | 8 | 4 | 18.2 |  | 51.4774 | 50
KÄYTÄVÄ | 1062 | MBA-100 | 3.7417 | 14 |  | 6.8 |  | 25.4433 | 20
ETEINEN | 1063 | MBA-100 | 4.4721 | 20 |  | 6.8 |  | 30.4105 | 30 | KSO-160 | 11 | 121 | -5 | 2.8 |  | 30.8 | 30

## 1.KRSA2(2)
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 1.KRS OSA-A2 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
TK2= 240Pa PK2=250Pa |  | TK3= 105Pa PK3=290Pa |  |  |  | KUUMAKEITTIÖ TK04PF02 MAX 35Hz MIN 16Hz | [5 empty] | TISKAUS TK04PF03 MAX 26Hz MIN 13Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
KOTITALOUS | 1064 | IRIS-200 | 8.3666 | 70 |  | 8.4 |  | 70.2794 | 50 | HUUVA/IRIS-200 | 9.798 | 96 | 6 | 11 |  | 107.7775 | 100
|  | PRA-200 | 8.3666 | 70 | 1 | 7.1 |  | 59.4029 | 50 | HUUVA/IRIS-200 | 8.6603 | 75 | 7.5 | 6.5 |  | 56.2917 | 50
|  | MBA-200 | 3.3166 | 11 |  | 24 |  | 79.599 | 80 | HUUVA/IRIS-200 | 6.9282 | 48 | 6.5 | 9.6 |  | 66.5108 | 70
|  | MBA-200 | 3.3166 | 11 |  | 24 |  | 79.599 | 80 | HUUVA/IRIS-200 | 6.7082 | 45 | 6 | 11 |  | 73.7902 | 70
|  | MBA-200 | 3.3166 | 11 |  | 24 |  | 79.599 | 80 | HUUVA/IRIS-200 | 10.7238 | 115 | 8 | 5 |  | 53.619 | 50
RYHMÄTILA | 1065 | 200d | 0 |  |  |  | 1.97 | 62 | 60 | KSO-160 | 10.4881 | 110 | -7 | 2.48 |  | 26.0105 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 10.4881 | 110 | -7 | 2.48 |  | 26.0105 | 30
SUIHKU | 1066 |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 6.0828 | 37 | 5 | 3.3 |  | 20.0731 | 20
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 6.0828 | 37 | 5 | 3.3 |  | 20.0731 | 20
OPETT.PUKUH. | 1067 | MBA-160 | 3.4641 | 12 |  | 14.2 |  | 49.1902 | 50 | KSO-100 | 6.7082 | 45 | -3 | 1.6 |  | 10.7331 | 10
KUIV.VARASTO | 1068 |  | 0 | [6 empty] | KSO-100 | 7.0711 | 50 | -5 | 1.4 |  | 9.8995 | 10
LAAT.VAR. | 1071 | ULA-160 | 9.4868 | 90 | 9 | 3.41 |  | 32.3501 | 30 | KSO-125 | 10.3923 | 108 | -7 | 1.86 |  | 19.3297 | 20
|  | ULA-160 | 9.4868 | 90 | 9 | 3.41 |  | 32.3501 | 30 | KSO-125 | 10.3923 | 108 | -7 | 1.86 |  | 19.3297 | 20
WC | 1072 |  | 0 | [6 empty] | URH-125 | 6 | 36 | 10 | 3.25 |  | 19.5 | 20
KÄYTÄVÄ |  | ULA-160 | 8.9443 | 80 | 12 | 4.39 |  | 39.2654 | 40 |  | 0
SIIVOUS | 1075 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 5.6569 | 32 | 10 | 5.3 |  | 29.9813 | 30
EMÄNTÄ | 1080 | MBA-125 | 3.7417 | 14 |  | 8 |  | 29.9333 | 30 | KSO-160 | 6.4807 | 42 | 7 | 4.76 |  | 30.8483 | 30
HUUVA IMS | MAX | TK04IMS11 | 5.2915 | 28 |  | 297 |  | 1571.5763 | 1600 | HUUVA | 7.2111 | 52 | 4A | 39.2 |  | 282.6752 | 275
| MIN | TK04IMS11 | 2.6458 | 7 |  | 297 |  | 785.7881 | 800 | HUUVA | 7.2801 | 53 | 4A | 39.2 |  | 285.3803 | 275
KUUMAKEITTIÖ | 1073 | 400d | 0 |  |  |  | 6.65 | 835 | 800 | HUUVA | 6.7082 | 45 | 4A | 39.2 |  | 262.9616 | 275
|  | 400d | 0 |  |  |  | 6 | 755 | 800 | HUUVA | 5.6569 | 32 | 5A | 48.9 |  | 276.6202 | 275
|  |  | 0 | [6 empty] | HUUVA | 6.1644 | 38 | 5A | 48.9 |  | 301.4398 | 275
|  |  | 0 | [6 empty] | HUUVA | 6.245 | 39 | 5A | 48.9 |  | 305.3804 | 275
ASTIANPESU | MAX | TK04IMS13 | 7.4162 | 55 |  | 106 |  | 786.117 | 790 | KSO-160 | 7.4833 | 56 | 0 | 3.6 |  | 26.9399 | 25
| MIN | TK04IMS13 | 3.7417 | 14 |  | 106 |  | 396.6157 | 395 | URH-160 | 7.0711 | 50 | 5 | 3.57 |  | 25.2437 | 25
ASTIANPESU | 1081 | MBA-200 | 3.3166 | 11 |  | 24 |  | 79.599 | 90 |  | 0
|  | HUUVA 2 | 3.4641 | 12 |  | 40.8 |  | 141.3353 | 140 | HUUVA 2 | 3.7417 | 14 |  | 43.7 |  | 163.5104 | 150
|  | HUUVA 3 | 3.1623 | 10 |  | 40.8 |  | 129.0209 | 130 | HUUVA 3 | 2.4495 | 6 |  | 58.2 |  | 142.5603 | 150
|  | HUUVA 4 | 3.6056 | 13 |  | 40.8 |  | 147.1065 | 130 | HUUVA 4 | 2.8284 | 8 |  | 72.8 |  | 205.9095 | 200
|  | HUUVA 4 | 3.1623 | 10 |  | 40.8 |  | 129.0209 | 130 | HUUVA 4 | 2.8284 | 8 |  | 72.8 |  | 205.9095 | 200
|  | HUUVA 4 | 2.6458 | 7 |  | 40.8 |  | 107.9467 | 130 |  | 0
RUOKASALI | 1082/1083 | IRIS-200 | 3.1623 | 10 | 2 | 30.9 |  | 97.7144 | 96 | IRIS-400 | 7.9373 | 63 | 5 | 52.7 |  | 418.2933 | 428
|  | IRIS-200 | 3.1623 | 10 | 2 | 30.9 |  | 97.7144 | 96 | IRIS-200 | 1.7321 | 3 | 2 | 30.9 |  | 53.5204 | 100

## 1.KRSA2-B1(4)
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 1.KRS OSA-A2/B1 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
| TK2= 240Pa PK2=250Pa |  |  | TK3= 105Pa PK3=290Pa |  |  |  |  | KEITTIÖ WC TKO2PF04 30Hz |  |  |  |  | TKO5PF05 50Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
RUOKASALI | 1082/1083 | IRIS-200 | 3.1623 | 10 | 2 | 30.9 |  | 97.7144 | 96 | IRIS-200 | 2.2361 | 5 | 2 | 30.9 |  | 69.0945 | 100
|  | IRIS-200 | 2.4495 | 6 | 2 | 30.9 |  | 75.6892 | 77 | 200d | 0 |  |  |  | 2.74 | 86 | 100
|  | IRIS-200 | 9.1652 | 84 | 4.5 | 15.9 |  | 145.7259 | 115 | 400d | 0 |  |  |  | 3.04 | 382 | 200
|  | IRIS-200 | 4.7958 | 23 | 2 | 30.9 |  | 148.1912 | 144 |  | 0
|  | IRIS-200 | 8.544 | 73 | 6 | 11 |  | 93.984 | 96 |  | 0
|  | IRIS-200 | 5.831 | 34 | 2 | 30.9 |  | 180.1764 | 192 |  | 0
|  | IRIS-200 | 6.245 | 39 | 5 | 14 |  | 87.43 | 73 |  | 0
|  | IRIS-200 | 4.1231 | 17 | 4 | 18.2 |  | 75.0405 | 73 |  | 0
|  | IRIS-200 | 3.6056 | 13 | 3 | 23.2 |  | 83.6488 | 73 |  | 0
WC | 1087 |  | 0 | [6 empty] | URH-160 | 10.8167 | 117 |  | 2.75 |  | 29.7458 | 30
WC | 1088 |  | 0 | [6 empty] | URH-160 | 10.8628 | 118 |  | 2.75 |  | 29.8726 | 30
WC | 1089 |  | 0 | [6 empty] | URH-160 | 10.9087 | 119 |  | 2.75 |  | 29.999 | 30
WC | 1090 |  | 0 | [6 empty] | URH-160 | 10.9087 | 119 |  | 2.75 |  | 29.999 | 30
WC | 1091 |  | 0 | [6 empty] | URH-160 | 10.9545 | 120 |  | 2.75 |  | 30.1247 | 30
WC | 1092 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 10.6771 | 114 | -5 | 2.8 |  | 29.8958 | 30
AULA |  | MBA-160 | 3.4641 | 12 |  | 14.2 |  | 49.1902 | 45 | VPA-400X150 | 5.6569 | 32 |  | 26.4 |  | 149.341 | 147
|  | MBA-160 | 3.7417 | 14 |  | 14.2 |  | 53.1315 | 45 | VPA-400X150 | 5.6569 | 32 |  | 26.4 |  | 149.341 | 147
|  | IRIS-200 | 10 | 100 | 6.5 | 9.6 |  | 96 | 100 | VPA-400X150 | 5.7446 | 33 |  | 26.4 |  | 151.6565 | 147
|  | IRIS-200 | 10.9545 | 120 | 7 | 8.4 |  | 92.0174 | 90 | VPA-400X150 | 5.6569 | 32 |  | 26.4 |  | 149.341 | 147
|  | IRIS-250 | 10 | 100 | 7.5 | 10.9 |  | 109 | 100 | VPA-400X150 | 5.6569 | 32 |  | 26.4 |  | 149.341 | 147
|  | 2XMBA-200 | 2.8284 | 8 |  | 24 |  | 136 | 154 | VPA-400X150 | 3.873 | 15 |  | 26.4 |  | 102.2468 | 100
|  | 2XMBA-200 | 2.8284 | 8 |  | 24 |  | 136 | 154 | VPA-400X150 | 3.6056 | 13 |  | 26.4 |  | 95.1866 | 100
|  | 2XMBA-200 | 2.8284 | 8 |  | 24 |  | 136 | 154 |  | 0
|  | 2XMBA-200 | 2.8284 | 8 |  | 24 |  | 136 | 154 |  | 0
|  | 2XMBA-200 | 2.8284 | 8 |  | 24 |  | 136 | 154 |  | 0
|  | MBA-200 | 2.8284 | 8 |  | 24 |  | 67.8823 | 77 |  | 0
|  | MBA-200 | 3.1623 | 10 |  | 24 |  | 76 | 82.5 |  | 0
|  | MBA-200 | 3.1623 | 10 |  | 24 |  | 75.8947 | 82.5 |  | 0
KÄYTÄVÄ | 1097 | MBA-160 | 2.8284 | 8 |  | 14.2 |  | 40.1637 | 50 | 2XKSO-125 | 5.9161 | 35 | 5 | 3.3 |  | 40 | 50
KÄYTÄVÄ | 1098 | MBA-160 | 4.6904 | 22 |  | 14.2 |  | 66.6039 | 75 | MBA-160 | 4.2426 | 18 |  | 15.5 |  | 65.7609 | 75
|  | MBA-160 | 4.2426 | 18 |  | 14.2 |  | 60.2455 | 75 | MBA-160 | 3.7417 | 14 |  | 15.5 |  | 57.9957 | 75
LUOKKA | 1101 | IRIS-250 | 1.4142 | 2 | 1 | 64.4 |  | 91.0754 | 150 | IRIS-250 | 5.4772 | 30 | 6 | 18.4 |  | 100.781 | 150
|  | IRIS-250 | 1.7321 | 3 | 1 | 64.4 |  | 111.5441 | 150 | IRIS-250 | 5.4772 | 30 | 6 | 18.4 |  | 100.781 | 150

## 1.KRS OSA-B1-B2
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 1.KRS OSA-B1/B2 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
OSA-B1 | TK5= 300Pa PK5=320Pa |  |  | AUDIOTORIO TK6=76Pa PK6=110Pa |  |  |  |  | TKO5PF05 | 50Hz |  | TK5PF04 30Hz |  |  | TK5PF03 30Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
KOKOELMA | 1102 | 160d | 0 | 0 |  | 0 |  | 72 | 75 | 2XKSO-125 | 4.6904 | 22 | 9 | 3.86 |  | 36 | 35
KEMIKAALIH | 1103 | MBA-160 | 4.1231 | 17 |  | 14.2 |  | 58.5481 | 80 | VK-125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 | 80
| 2XMK |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 38 | 40
KASVIH | 1104 | IRIS-200 | 3.4641 | 12 | 3 | 23.2 |  | 80.3672 | 100 | 200d | 0 | 0 |  | 0 |  | 81 | 80
LUOKKA | 1105 | IRIS-250 | 4.5826 | 21 | 5 | 24.1 |  | 110.4401 | 110 | IRIS-200 | 2.2361 | 5 | 1 | 44.2 |  | 101 | 110
|  | IRIS-250 | 4.5826 | 21 | 5 | 24.1 |  | 110.4401 | 110 | 200d | 0 | 0 |  | 0 |  | 95 | 110
LUOKKA | 1106 | IRIS-250 | 4.4721 | 20 | 4.5 | 27.3 |  | 122.0893 | 120 | IRIS-200 | 4.1231 | 17 | 2 | 30.9 |  | 127.404 | 120
|  | IRIS-250 | 3 | 9 | 3 | 38.7 |  | 116.1 | 120 | IRIS-200 | 4.4721 | 20 | 4.5 | 27.3 |  | 122.0893 | 120
KIRJASTO | 1107 | MBA-160 | 3.873 | 15 |  | 14.2 |  | 54.9964 | 50 | VPA-400X150 | 3.873 | 15 |  | 25.8 |  | 99.923 | 100
|  | MBA-160 | 3.7417 | 14 |  | 14.2 |  | 53.1315 | 50 | VPA-400X150 | 3.873 | 15 |  | 25.8 |  | 99.923 | 100
|  | MBA-160 | 3.7417 | 14 |  | 14.2 |  | 53.1315 | 50 | VPA-400X150 | 3.873 | 15 |  | 25.8 |  | 99.923 | 100
|  | MBA-160 | 3.7417 | 14 |  | 14.2 |  | 53.1315 | 50 |  | 0
AUDIOTORIO |  | IRIS-500 | 4.4721 | 20 | 2 | 177 |  | 791.5681 | 800 | 500d | 0 |  |  |  | 4.68 | 920 | 800
|  | IRIS-500 | 9.8995 | 98 | 5 | 88.5 |  | 876.1053 | 800 | 400d | 0 |  |  |  | 5.37 | 675 | 800
LUOKKA | 1110 | IRIS-250 | 3.4641 | 12 | 3 | 38.7 |  | 134.0607 | 132 | IRIS-250 | 6.5574 | 43 | 6 | 18.4 |  | 120.6569 | 132
|  | IRIS-250 | 3.1623 | 10 | 3 | 38.7 |  | 122.3801 | 133 | IRIS-250 | 6.5574 | 43 | 6 | 18.4 |  | 120.6569 | 133
SIIVOUS | 1111 | [8 empty] | KSO-125 | 7.4162 | 55 | 0 | 2.7 |  | 20.0237 | 20
OPETT.TYÖH. | 1112 | 200d |  |  |  |  | 1.91 | 60 | 60 | KSO-160 | 5.3852 | 29 | 10 | 5.3 |  | 28.5414 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 5.3852 | 29 | 10 | 5.3 |  | 28.5414 | 30
LUOKKA | 1113 | IRIS-250 | 5.2915 | 28 | 5.5 | 21.4 |  | 113.2382 | 122 | IRIS-200 | 5.5678 | 31 | 3.5 | 20.6 |  | 114.6959 | 122
|  | IRIS-250 | 5.6569 | 32 | 5.5 | 21.4 |  | 121.0567 | 123 | IRIS-200 | 5.9161 | 35 | 3.5 | 20.6 |  | 121.8712 | 123
LUOKKA | 1115 | IRIS-250 | 5.1962 | 27 | 5 | 27.1 |  | 140.8157 | 130 | IRIS-250 | 5.1962 | 27 | 5 | 24.1 |  | 125.2273 | 130
|  | IRIS-250 | 2.4495 | 6 | 2 | 45.6 |  | 111.6967 | 130 | IRIS-250 | 5.1962 | 27 | 5 | 24.1 |  | 125.2273 | 130
ODOTUS | 1116 | MBA-100 | 3 | 9 |  | 6.2 |  | 18.6 | 20 | KSO-125 | 5.2915 | 28 | 6 | 3.44 |  | 18.2028 | 20
KURAATTORI | 1118 | 200d | 0 |  |  |  | 1.72 | 54 | 50 | KSO-160 | 7.0711 | 50 | 0 | 3.6 |  | 25.4558 | 25
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.0711 | 50 | 0 | 3.6 |  | 25.4558 | 25
WC | 1119 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 6.7082 | 45 | 5 | 4.4 |  | 29.5161 | 30
KH.PU | 1120 | MBA-160 | 3.1623 | 10 |  | 14.2 |  | 44.9043 | 45 | KSO-125 | 7.8102 | 61 | -10 | 1.5 |  | 11.7154 | 12
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 7.8102 | 61 | -10 | 1.5 |  | 11.7154 | 13
KH | 1121 |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 7.6158 | 58 | 0 | 2.7 |  | 20.5626 | 20
ODOTUS | 1122 | MBA-160 | 3.4641 | 12 |  | 14.2 |  | 49.1902 | 50 | KSO-125 | 4.4721 | 20 | 5 | 3.3 |  | 14.758 | 15
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 4.4721 | 20 | 5 | 3.3 |  | 14.758 | 15
VARASTO | 1123 |  | 0 | [6 empty] | KSO-100 | 4.3589 | 19 | -1 | 1.8 |  | 7.846 | 10

## 1.KRS OSA-B2(2)
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 1.KRS OSA-B2 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
| TK5= 300Pa PK5=320Pa |  |  | TK7=300Pa PK7=180Pa |  |  |  | PUKUH. SUIHKUTILAT TK07PF02 42 Hz |  |  |  | TK08PF02 50Hz |  |  | TK08PF03 30Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
KOMPUR. |  | KTS-100 180% | 5.7446 | 33 | 5 | 1.7 |  | 10 | 10 | URH-100 | 5.7446 | 33 | 0 | 1.42 |  | 8.1573 | 10
VÄLINEH | 1124 | MBA-125 | 2.4495 | 6 |  | 8 |  | 19.5959 | 20 | KSO-160 | 8.9443 | 80 | 0 | 3.6 |  | 32.1994 | 30
HAMMASLÄÄ. | 1125 | 200d | 0 |  |  |  | 1.85 | 58 | 60 | KSO-160 | 4.2426 | 18 | 15 | 6.2 |  | 26.3044 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 4.2426 | 18 | 15 | 6.2 |  | 26.3044 | 30
HAMMASLÄÄ. | 1126 | 200d | 0 |  |  |  | 1.85 | 58 | 60 | KSO-160 | 6.7082 | 45 | 5 | 4.4 |  | 29.5161 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 6.7082 | 45 | 5 | 4.4 |  | 29.5161 | 30
KÄYTÄVÄ | 1128 | MBA-160 | 4.2426 | 18 |  | 14.2 |  | 60.2455 | 60 |  | 0
WC | 1130 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 10.8167 | 117 | -5 | 2.8 |  | 30.2866 | 30
TERVEH. | 1131 | 200d | 0 |  |  |  | 2.61 | 82 | 80 | KSO-160 | 7.2801 | 53 | 0 | 3.6 |  | 26.2084 | 27
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.2801 | 53 | 0 | 3.6 |  | 26.2084 | 27
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.2801 | 53 | 0 | 3.6 |  | 26.2084 | 27
LEPOHUONE | 1132 | KTS-100 180% | 3.873 | 15 | 10 | 2.47 |  | 9.5663 | 10 | KSO-100 | 9.3274 | 87 | -10 | 1 |  | 9.3274 | 10
LÄÄKÄRI | 113 | 200d | 0 |  |  |  | 1.85 | 58 | 60 | KSO-160 | 7.6811 | 59 | 0 | 3.6 |  | 27.6521 | 27
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.6811 | 59 | 0 | 3.6 |  | 27.6521 | 28
JK.TOUKOH. | 1134 | MBA-125 | 3.7417 | 14 |  | 8 |  | 29.9333 | 35 | KSO-125 | 8.9443 | 80 | -5 | 2.1 |  | 18.783 | 17
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 8.9443 | 80 | -5 | 2.1 |  | 18.783 | 18
KÄYTÄVÄ | 1135 | MBA-160 | 4.2426 | 18 |  | 14.2 |  | 60.2455 | 72 | MBA-160 | 4 | 16 |  | 15.5 |  | 62 | 75
|  | MBA-160 | 4.2426 | 18 |  | 14.2 |  | 60.2455 | 72 | MBA-160 | 4 | 16 |  | 15.5 |  | 62 | 75
|  | MBA-160 | 4.2426 | 18 |  | 14.2 |  | 60.2455 | 72 | MBA-160 | 4 | 16 |  | 15.5 |  | 62 | 75
|  | MBA-160 | 4.2426 | 18 |  | 14.2 |  | 60.2455 | 72 | MBA-160 | 4.2426 | 18 |  | 15.5 |  | 65.7609 | 75
|  | MBA-160 | 3.4641 | 12 |  | 14.2 |  | 49.1902 | 72 |  | 0 |  |  |  |  | 0
SIIVOUS | 1136 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 8.0623 | 65 | 0 | 3.6 |  | 29.0241 | 30
PUKUH. | MAX | TK07IMS12 | 6.7082 | 45 |  | 106 |  | 711.0696 | 680 | TK07IMS33 | 3.7417 | 14 |  | 64.7 |  | 242.0852 | 245
| MIN |  | 5.099 | 26 |  | 106 |  | 540.4961 | 545 | [7 empty] | SULKU
KÄYTÄVÄ | 1138 | MBA-100 | 3.7417 | 14 |  | 6.8 |  | 25.4433 | 25 | KSO-160 | 4 | 16 | 15 | 6.2 |  | 24.8 | 25
OPETT | 1139 | MBA-125 | 5 | 25 |  | 8 |  | 40 | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
WC | 1140 |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 7 | 49 | 0 | 2.7 |  | 18.9 | 20
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-125 | 7 | 49 | 0 | 2.7 |  | 18.9 | 20
PUKUH. | 1141 | MBA-250 | 3.3166 | 11 |  | 36 |  | 119.3985 | 120 | KSO-160 | 4.5826 | 21 | 7 | 4.76 |  | 21.8131 | 23
|  | IRIS-100 | 7.4162 | 55 | 8 | 0.9 |  | 6.6746 | 5 | KSO-160 | 4.5826 | 21 | 7 | 4.76 |  | 21.8131 | 23
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 4.5826 | 21 | 7 | 4.76 |  | 21.8131 | 23
WC | 1142 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.6158 | 58 | 1 | 3.76 |  | 28.6353 | 30
PESUH. | 1143 | MBA-250 | 3.873 | 15 |  | 36 |  | 139.4274 | 140 | KSO-160 | 7.0711 | 50 | 4 | 4.24 |  | 29.9813 | 30

## 1.KRS OSA-B2(3)
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 1.KRS OSA-B2 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
| TK5= 300Pa PK5=320Pa |  |  | TK7=300Pa PK7=180Pa |  |  |  | PUKUH. SUIHKUTILAT TK07PF02 42 Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s
|  | IRIS-100 | 7.4162 | 55 | 8 | 0.9 |  | 6.6746 | 5 | KSO-160 | 7.0711 | 50 | 4 | 4.24 |  | 29.9813 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.0711 | 50 | 4 | 4.24 |  | 29.9813 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.0711 | 50 | 4 | 4.24 |  | 29.9813 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.0711 | 50 | 4 | 4.24 |  | 29.9813 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.0711 | 50 | 4 | 4.24 |  | 29.9813 | 30
PESUH. | 1144 | MBA-250 | 3.873 | 15 |  | 36 |  | 139.4274 | 140 | KSO-160 | 7.6158 | 58 | 2 | 3.92 |  | 29.8538 | 30
|  | IRIS-100 | 7.4162 | 55 | 8 | 0.9 |  | 6.6746 | 5 | KSO-160 | 7.6158 | 58 | 2 | 3.92 |  | 29.8538 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.6158 | 58 | 2 | 3.92 |  | 29.8538 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.6158 | 58 | 2 | 3.92 |  | 29.8538 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.6158 | 58 | 2 | 3.92 |  | 29.8538 | 30
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.6158 | 58 | 2 | 3.92 |  | 29.8538 | 30
PUKUH. | 1145 | MBA-250 | 3.4641 | 12 |  | 36 |  | 124.7077 | 120 | KSO-160 | 5.4772 | 30 | 5 | 4.4 |  | 24.0998 | 23
|  | IRIS-100 | 7.4162 | 55 | 8 | 0.9 |  | 6.6746 | 5 | KSO-160 | 5.4772 | 30 | 5 | 4.4 |  | 24.0998 | 23
WC | 1146 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | KSO-160 | 8.6603 | 75 | 0 | 3.6 |  | 31.1769 | 30
KÄYTÄVÄ | 1147 | MBA-100 | 2.4495 | 6 |  | 6.8 |  | 16.6565 | 15 | KSO-100 | 8.6603 | 75 | -2 | 1.7 |  | 14.7224 | 15
OPETT | 1148 | KTS-125 180 | 5.4772 | 30 | 15 | 7 |  | 38.3406 | 40 |  | 0
WC | 1149 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 8.9443 | 80 | -10 | 2 |  | 17.8885 | 20
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 8.9443 | 80 | -10 | 2 |  | 17.8885 | 20
VOIMISTELU | 1154 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 4.4721 | 20 | 10 | 5.3 |  | 23.7023 | 25
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 4.4721 | 20 | 10 | 5.3 |  | 23.7023 | 25
KOULUISÄ | 1086 | ULA-125 | 4.6904 | 22 | 12 | 4.46 |  | 20.9193 | 20 | URH-125 | 9.7468 | 95 | -6 | 1.53 |  | 14.9126 | 15
LIIKUNTAS. | MIN | TK07IMS11 | 3.3166 | 11 |  | 297 |  | 985.0376 | 1000 | TK07IMS30 | 2.4495 | 6 |  | 212 |  | 519.2918 | 532
| MAX | TK07IMS11 | 8.2462 | 68 |  | 297 |  | 2449.1247 | 2460 | TK07IMS30 | 6.4031 | 41 |  | 212 |  | 1357.4623 | 1330
| MIN | TK07IMS10 | 2 | 4 |  | 297 |  | 594 | 604 | TK07IMS31 | 2.2361 | 5 |  | 212 |  | 474.0464 | 492
| MAX | TK07IMS10 | 4.7958 | 23 |  | 297 |  | 1424.362 | 1410 | TK07IMS31 | 5.831 | 34 |  | 212 |  | 1236.1618 | 1230
|  |  | 0 | [6 empty] | TK07IMS32 | 2.2361 | 5 |  | 212 |  | 474.0464 | 480
|  |  | 0 | [6 empty] | TK07IMS32 | 5.6569 | 32 |  | 212 |  | 1199.2531 | 1200
|  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 | [7 empty] | 0
LIIKUNTASALIN IMS OHJAUS 2-10V= 0V-SULKU 2V-MIN ILMAMÄÄRÄ 10V-MAX ILMAMÄÄRÄ | [10 empty] | 0
IMS-SÄÄTÖ CO2 JA LÄMPÖTILAN MUKAAN

## 2.KRS OSA-B1
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 2.KRS OSA-B1 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
| TK8= 210Pa PK8=300Pa |  |  |  | TKO5PF05 50Hz |  |  |  | TK08PF02 50Hz |  |  | TK08PF03 30Hz |  |  |  | TK07PF02 42Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
PORRAS.H | 2001 |  | 0 | [6 empty] | IRIS-250 | 5.7446 | 33 | 4.5 | 27.3 |  | 156.8266 | 150
|  |  | 0 | [6 empty] | IRIS-250 | 3.6056 | 13 | 2.5 | 41.8 |  | 150.712 | 150
KÄYTÄVÄ | 2002 | MBA-160 | 5.099 | 26 |  | 14.2 |  | 72.4061 | 75 | MBA-160 | 4.6904 | 22 |  | 15.5 |  | 72.7014 | 75
|  | MBA-160 | 5 | 25 |  | 14.2 |  | 71 | 75 | MBA-160 | 4.7958 | 23 |  | 15.5 |  | 74.3354 | 75
|  | MBA-160 | 5.099 | 26 |  | 14.2 |  | 72.4061 | 75 | MBA-160 | 4.7958 | 23 |  | 15.5 |  | 74.3354 | 75
|  | MBA-160 | 5 | 25 |  | 14.2 |  | 71 | 75 | MBA-160 | 4.7958 | 23 |  | 15.5 |  | 74.3354
LUOKKA | 2003 | IRIS-250 | 6.6332 | 44 | 6 | 18.4 |  | 122.0518 | 117.5 | IRIS-200 | 6.9282 | 48 | 4 | 18.2 |  | 126.0933 | 117.5
|  | IRIS-250 | 7.0711 | 50 | 6.5 | 15.8 |  | 111.7229 | 117.5 | IRIS-200 | 6.245 | 39 | 4 | 18.2 |  | 113.659 | 117.5
LUOKKA | 2004 | IRIS-250 | 4 | 16 | 2.5 | 41.8 |  | 167.2 | 175 | IIRIS-250 | 6.3246 | 40 | 5 | 24.1 |  | 152.4218 | 135
|  | IRIS-250 | 3.6056 | 13 | 2 | 45.6 |  | 164.4131 | 175 | IIRIS-250 | 6.6332 | 44 | 6 | 18.4 |  | 122.0518 | 135
| VETOKAAPPI |  | 0 | 0 | [5 empty] | VK-160 | 0 |  |  |  |  | 80 | 80
KOKOELMA | 2005 | PVA-200 | 2.2361 | 5 |  | 19.7 |  | 44.0505 | 50 | 3XKSO-125 | 5.7446 | 33 | 5 | 3.3 |  | 57 | 60
|  | PVA-200 | 2.2361 | 5 |  | 19.7 |  | 44.0505 | 50 |  | 0
KEMIKAALIH | 2006 | MBA-200 | 3.4641 | 12 |  | 24 |  | 83.1384 | 80 | 2XMK 160d | 0 |  |  |  |  | 39 | 40
| VETOKAAPPI |  | 0 | [6 empty] | VK-125 | 0 |  |  |  |  | 80 | 80
LUOKKA | 2007 | IRIS-250 | 4.3589 | 19 | 4 | 30.7 |  | 133.8182 | 130 | IRIS-250 | 2.6458 | 7 | 1 | 64.64 |  | 171.0214 | 180
|  | IRIS-250 | 4.3589 | 19 | 4 | 30.7 |  | 133.8182 | 130 | VK-160 | 0 |  |  |  | 4.01 | 81 | 80
LUOKKA | 2009 | IRIS-250 | 2.8284 | 8 | 3 | 38.7 |  | 109.4601 | 110 | IRIS-250 | 3.3166 | 11 | 1 | 64.64 |  | 214.3866 | 220
|  | IRIS-250 | 2.8284 | 8 | 3 | 38.7 |  | 109.4601 | 110 |  | 0
KOKOELMA | 2010 | PVA-200 | 3.4641 | 12 |  | 15.8 |  | 54.7328 | 60 | 3XKSO-125 | 6.6332 | 44 | 5 | 3.3 |  | 60 | 60
LUOKKA | 2011 | IRIS-250 | 2.2361 | 5 | 1.5 | 53.5 |  | 119.6296 | 127.5 | IRIS-200 | 8 | 64 | 4.5 | 15.9 |  | 127.2 | 127.5
|  | IRIS-250 | 2.4495 | 6 | 1.5 | 53.5 |  | 131.0477 | 127.5 | IRIS-200 | 7.0711 | 50 | 4 | 18.2 |  | 128.6934 | 127.5
LUOKKA | 2013 | IRIS-200 | 4.2426 | 18 | 5 | 14 |  | 59.397 | 50 | IRIS-200 | 7.0711 | 50 | 3 | 23.2 |  | 164.0488 | 175
|  | IRIS-200 | 3.4641 | 12 | 2 | 30.9 |  | 107.0407 | 125 |  | 0
LUOKKA | 2014 | IRIS-250 | 3.6056 | 13 | 4 | 30.7 |  | 110.6904 | 115 | IRIS-200 | 9.4868 | 90 | 7 | 12.88 |  | 122.1904 | 115
|  | IRIS-250 | 3.6056 | 13 | 4 | 30.7 |  | 110.6904 | 115 | IRIS-200 | 10.7238 | 115 | 7.5 | 10.9 |  | 116.8895 | 115
AULA | 2015 | MBA-160 | 4.4721 | 20 |  | 14.2 |  | 63.5043 | 75 | MBA-160 | 4.7958 | 23 |  | 15.5 |  | 74.3354 | 75
|  | MBA-160 | 4.899 | 24 |  | 14.2 |  | 69.5655 | 75 | MBA-160 | 5 | 25 |  | 15.5 |  | 77.5 | 75
|  | IRIS-250 | 8.9443 | 80 | 6.5 | 15.8 |  | 141.3195 | 130 | IRIS-250 | 15.1658 | 230 | 8 | 8.9 |  | 134.9752 | 130
|  | IRIS-250 | 10.583 | 112 | 7 | 12.8 |  | 135.4625 | 130 | IRIS-250 | 14.5258 | 211 | 8 | 8.9 |  | 129.28 | 130
OPETUSVÄL | 2017 | IRIS-200 | 3.4641 | 12 | 4.5 | 27.3 |  | 94.57 | 100 | 3XKSO-160 | 6.6332 | 44 | 10 | 5.3 |  | 105 | 100

## 2.KRS OSA-B2
ISS Palvelut Oy
| Rajatorpantie 8 A, 01055 ISS |  |  |  |  | ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
P. 0205 155, F 0205 150 151
Kohde: | HÄMEENKYLÄN KOULU | [7 empty] | Mittari: | TSI velocicalc + |  | ZTH-VAV
Osoite: | VARISTONTIE 3 | [7 empty] | Päiväys: | 2012-03-26
Tila/kerros: | 2.KRS OSA-B2 | [7 empty] | Mittaaja: | Huovinen Joonas, Siim Sammel
| TK8= 210Pa PK8=300Pa | [6 empty] | TK08PF02 50Hz |  |  | TK08PF03 30Hz |  |  |  |  | TK07PF02 42Hz
Huonetila / |  | Tuloilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu | Poistoilma |  |  |  |  | mitattu |  | suunniteltu
kerros |  | mittapiste |  | pa | asento | K = | m/s | dm³/s | dm³/s | mittapiste |  | pa | asento | 0 | m/s | dm³/s | dm³/s
KÄYTÄVÄ | 2018 | MBA-160 | 2.8284 | 8 |  | 14.2 |  | 40.1637 | 45 |  | 0
|  | MBA-160 | 2.8284 | 8 |  | 14.2 |  | 40.1637 | 45 |  | 0
WC | 2019 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.5498 | 57 | 3 | 4.08 |  | 30.8033 | 30
WC | 2020 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.5498 | 57 | 2 | 3.92 |  | 29.5954 | 30
WC | 2021 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.6158 | 58 | 2 | 3.92 |  | 29.8538 | 30
WC | 2023 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.746 | 60 | 4 | 4.24 |  | 32.8429 | 30
WC | 2024 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.746 | 60 | 4 | 4.24 |  | 32.8429 | 30
WC | 2025 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.9373 | 63 | 3 | 4.08 |  | 32.384 | 30
SIIV.KESKUS | 2026 |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 7.1414 | 51 | 0 | 3.6 |  | 25.7091 | 25
|  |  | 0 | [6 empty] | KSO-160 | 6.8557 | 47 | 0 | 3.6 |  | 24.6804 | 25
Ryhm.työtila | 2027 | MBA-250 | 2.6458 | 7 |  | 36 |  | 95.247 | 100 | VBA-500X150 | 3.1623 | 10 |  | 32.5 |  | 102.774 | 100
LAB | 2028 | MBA-125 | 5.099 | 26 |  | 8 |  | 40.7922 | 45 | 2XKSO-160 | 5.9161 | 35 | 2 | 3.92 |  | 46 | 45
VAR | 2029 | KTS-125 | 6.4807 | 42 | 7 | 2.83 |  | 18.3405 | 20 | KSO-125 | 6.3246 | 40 | 5 | 3.3 |  | 20.871 | 20
MEDIA.S | 2030 | T15 400X100 | 3 | 9 |  | 13.4 |  | 40.2 | 40 | P8 400X100 | 2.8284 | 8 |  | 14.6 |  | 41.295 | 40
TARKKAAM | 2031 | KTS-125/180% | 6.3246 | 40 | 9 | 3.3 |  | 20.871 | 20 | KSO-125 | 5.7446 | 33 | 5 | 3.3 |  | 18.9571 | 20
LUOKKA | 2032 | IRIS-250 | 2.2361 | 5 | 1 | 64.4 |  | 144.0028 | 150 | IRIS-250 | 4.6904 | 22 | 3.5 | 34.5 |  | 161.8193 | 150
|  | IRIS-250 | 2.2361 | 5 | 1 | 64.4 |  | 144.0028 | 150 | IRIS-250 | 4.4721 | 20 | 3.5 | 34.5 |  | 154.2887 | 150
TYÖ.H | 2033 | IRIS-250 | 4 | 16 | 4.5 | 27.3 |  | 109.2 | 115 | IRIS-200 | 2.4495 | 6 | 1 | 44.2 |  | 108.2674 | 115
KÄYTÄVÄ |  | MBA-160 | 4.899 | 24 |  | 14.2 |  | 69.5655 | 75 | MBA-160 | 3.1623 | 10 |  | 15.5 |  | 49.0153 | 53
|  | MBA-160 | 4.899 | 24 |  | 14.2 |  | 69.5655 | 75 | MBA-160 | 3.3166 | 11 |  | 15.5 |  | 51.4077 | 53
|  | MBA-160 | 4.899 | 24 |  | 14.2 |  | 69.5655 | 75 | MBA-160 | 3.1623 | 10 |  | 15.5 |  | 49.0153 | 53
|  | MBA-160 | 4.7958 | 23 |  | 14.2 |  | 68.1008 | 75 | MBA-160 | 3.3166 | 11 |  | 15.5 |  | 51.4077 | 53
|  | MBA-160 | 4.899 | 24 |  | 14.2 |  | 69.5655 | 75 | MBA-160 | 3.3166 | 11 |  | 15.5 |  | 51.4077 | 53
LUOKKA | 2037 | 2XMBA-200 | 2.6458 | 7 |  | 24 |  | 126 | 135 | VBA-400X150 | 3.3166 | 11 |  | 32.5 |  | 107.7903 | 135
|  | 2XMBA-200 | 2.6458 | 7 |  | 24 |  | 126 | 135 | VBA-400X150 | 3.3166 | 11 |  | 32.5 |  | 107.7903 | 135
OPETTAJA | 2038 | KTS-100/180% | 7.0711 | 50 | 4 | 1.5 |  | 10.6066 | 10 | KSO-100 | 4.899 | 24 | 4 | 2.22 |  | 10.8757 | 10
LUOKKA | 2039 | 2XMBA-200 | 3.873 | 15 |  | 14.2 |  | 111 | 112.5 | VBA-400X150 | 3.3166 | 11 |  | 32.5 |  | 107.7903 | 112.5
|  | 2XMBA-200 | 3.873 | 15 |  | 14.2 |  | 111 | 112.5 | VBA-400X150 | 3.3166 | 11 |  | 32.5 |  | 107.7903 | 112.5
LUOKKA | 2040 | IRIS-250 | 2.4495 | 6 | 2 | 45.6 |  | 112 | 127.5 | IRIS-250 | 4.1231 | 17 | 4 | 30.7 |  | 126.5793 | 127.5
|  | IRIS-250 | 1.7321 | 3 | 1 | 64.4 |  | 112 | 127.5 | IRIS-250 | 4.6904 | 22 | 4.5 | 27.3 |  | 128.0484 | 127.5
LUOKKA | 2041 | IRIS-250 | 1.7321 | 3 | 1 | 64.4 |  | 112 | 125 | IRIS-250 | 6 | 36 | 6 | 18.4 |  | 110.4 | 125
|  | IRIS-250 | 1.7321 | 3 | 1 | 64.4 |  | 112 | 125 | IRIS-250 | 6.245 | 39 | 6 | 18.4 |  | 115 | 125
LUOKKA | 2042 | 2XIRIS-250 | 2.8284 | 8 | 2 | 45.6 |  | 258 | 260 | 2XIRIS-250 | 2.8284 | 8 | 2 | 45.6 |  | 258 | 260