**J.Hakanen Oy** 1/3

Raportti 15.12.2011

Katriinan sairaala/vanha puoli

iv-koneiden/-laitteiston huolto sekä -korjaus

**Tehdyt toimenpiteet**

**TIK 3:**

-kiilahihna vaihdettu

-vuotava vanha istukkaventtiili kiristetty

**TIK 4:**

-kiilahihna vaihdettu

-vuotava vanha istukkaventtiili kiristetty

-säätimen RWI 65.01 kansi rikkoutunut 🡪 ei aukea kunnolla

**TIK 5.1:**

-tark. 🡪 OK

**TIK 5.2:**

-puhaltimen laakerit ääntää, mutta pyörii 🡪 ei toimenpiteitä tässä vaiheessa

-LTO-piirin vuotavat ilmakellot uusittu

-LTO-piirin tyhjä glykoli-astia täytetty

**KP 5:**

-kiilahihna vaihdettu

**KP 6:**

-tark. 🡪 OK

**KP 7:** 2/3

-tark. 🡪 OK

**KP 8:**

-tark. 🡪 OK

**KP 9:**

-kiilahihnapyörä sekä -hihna vaihdettu

**KP 10:**

-tark. 🡪 OK

**KP 11:**

-tark. 🡪 OK

**HI 1:**

-tark. 🡪 OK

**HI 2:**

-tark. 🡪 OK

**HI 3:**

-ei ole 🡪 poistettu

**HI 4:**

-tark. 🡪 OK

**HI 5:**

-tark. 🡪 OK

**AP-1** aksiaalipuhallin:

-ei ole 🡪 poistettu

**Muuta:** 3/3

-kaikkien koneiden jäätymisvaarahälytykset tarkastettu

sekä pumppujen lukitukset tarkastettu 🡪 OK

Raportin laati:

Juha Hakanen/J.Hakanen Oy

040 5155037

juha.hakanen@jhakanen.fi