Kivimäen ala-aste		
Lintukallionkuja 6		
01620 Vantaa		

		
		
Päiväys	28.08.2007	
		
Asia	Pintanäytteet 9.8.2007	
		
Selostus	Kivimäen koulusta, os. Lintukallionkuja 6 01620 Vantaa, otettiin pintanäytteitä mikrobipitoisuuksien määrittämiseksi 9.8.2007. Näytteet otettiin luokkien 216, 218 ja 220 ikkunarakenteista sekä luokan 218, rehtorin huoneen ja koulusihteerin huoneen tuloilmaventtiilistä. Lisäksi pintanäyte otettiin luokan 147 ulkoseinän alaosasta. 

Ikkunarakenteista otetut näytteet otettiin ikkunalaudan alta, joka poistettiin näytteenoton ajaksi. Näytteenottokohdissa oli silmin havaittava kosteusvaurio (kuvat).  Luokan 147 (kuva) näytteenottokohdassa maali hilseili sekä pintakosteusmittari näytti kohonneita kosteuslukemia.  	
		
Tulokset	Luokkien 216 ja 220 ikkunarakenteista otetuissa pintanäytteissä todettiin kohonneet pitoisuudet homeitiöitä ja sädesieniä. Luokan 218 näytteessä todettiin kohonnut pitoisuus sädesieniä. Tulokset viittaavat mikrobikasvustoon ja kosteusvaurioon materiaalissa.

Luokan 218, rehtorin huoneen ja koulusihteerin huoneen tuloilmasäleiköstä otettujen pintanäytteiden mikrobipitoisuudet olivat tavanomaiset samoin kuin luokasta 147 otetun näytteen.	
		
Johtopäätökset	Ikkunarakenteissa todettua mikrobikasvustoa voidaan pitää terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaittana, koska rakenteiden kautta on vuotoilman mahdollista kulkeutua sisätiloihin.  	
		
Toimenpiteet	Todettujen vaurioiden syyt ja laajuus tulee selvittää ja korjata, niin ettei mikrobivaurioituneista rakenteista ole huoneiston käyttäjille terveydellistä haittaa.	

	Paula Hänninen	
	terveysinsinööri	
		
Liitteet	tutkimustodistukset lab.nro 2007 - 3570, 3571	
Jakelu	Mikko Krohn, tilakeskus
Juha Vuorenmaa, tilakeskus
Eila Tanninen, sivi	

luokan ikkuna

luokka 147