## TI Asumisterveysohje 2003
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaasta 2003:1 | [11 empty] | Taulukko 1*:n arvoja:
Asumisterveysohjeen mukaan: | [5 empty] | Lämpötilaindeksi | [5 empty] | Lämpötilojen ja lämpötilaindeksien ohjeellisia arvoja (em. arvoilla)
[6 empty] | TI = (Tsp-To)/(Ti-To)x100% | [6 empty] | Asunto |  |  | Muu oleskelutila |  | Asunto ja muu oleskelutila
Sisälämpötila |  | Ti = | 21 | oC | [7 empty] | Lämpötilan mittauskohta | Välttävä taso |  | Tarkat | Välttävä | Tarkat | Hyvä taso |  | Tarkat
Ulkolämpötila |  | To = | -5 | oC | [8 empty] | oC | TI % | TI % | oC | TI % | oC | TI % | TI %
Sisäilman suhteellinen | [11 empty] | Huoneilma lämpötila 1) | 18 |  |  | 20 |  | 21
kosteus% |  | RH = | 45 | % | [7 empty] | Operatiivinen lämpötila | 18 |  |  | 20 |  | 20
Sisäpinnan kastepistelämpötila (RH 100%) em. arvoilla on +9 oC. | [11 empty] | Seinän pintalämpötila 3) | 16 | 81 | 80.7692 | 16 | 80.7692 | 18 | 87 | 88.4615
[12 empty] | Lattian pintalämpötila 3) | 18 | 87 | 88.4615 | 19 | 92.3077 | 20 | 97 | 96.1538
Lämpötilaindeksi |  | TI = | 92.3077 | 88.4615 | 80.7692 | 75 | 70 | 65 | 61.5385 | 60 | % | Pistemäinen pintalämpötila | 11 | 61 | 61.5385 | 11 | 61.5385 | 12 | 65 | 65.3846
Sisäpintojen indeksilämpötilat |  | Tsp = | 19 | 18 | 16 | 14.5 | 13.2 | 11.9 | 11 | 10.6 | oC
VTT Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka on käyttänyt lämpötilaindeksin arvoa 70% analysoidessaan nurkkia, reunoja ja liitoksia.
TI < 70 % |  | Rakenteissa on lämpöviihtyvyyttä haittaavia lämpöteknisiä puutteita.
Nykyään VTT suosittelee käytettäväksi seuraavia alustavia vertailuarvoja rakennusten lämpötilajakauman kuvaukseen. ( 2003 alkaen. )
TI < 60 % |  | Terveysriskejä ja -vaaroja (vrt. Taulukko 1 *).
TI = 60 - 65 % |  | Yksityiskohdat / rakenteet täytyy tarkistaa, mahdollisuus terveysvaaralle tai rakenneriskille, todennäköinen rakennevirhe.
TI = 65 - 75 % |  | Ilmeinen rakenteellinen tekovika tai -virhe (lämpösilta, lämmöneristys työvirhe jne.), virheitä tai puutteita rakenteissa.
TI > 75 % |  | Normaali tilanne.
Kohde RL102 2004: |  |  | Mitatut arvot (m) |  |  |  | 2004-03-05 |  |  |  |  | Laskennalliset (minimi)arvot pintalämpötiloille lämpökuvaushetkellä:
Kyrkoby skolan: Opett.huone ( huone 7 ) | [5 empty] | klo | 12:10 |  |  |  |  | RakMK C3 ( 1985 )
Sisälämpötila |  | Ti m = | 21.1 | oC |  | ( Mitattu oleskeluvyöhykkeeltä. ) | [5 empty] | Tsp = | Ti - mi x ( Ti -To ) x k
Kosteus % |  | Rhi m = | 30.5 | % | [7 empty] | Tsp,seinä = | 20.2415 | oC
Kastepistelämpötila |  | Tdi m = | 3.1 | oC | [7 empty] | Tsp,ap/yp = | 20.4255 | oC
Absoluuttinen kosteus |  | Absi m = | 5.6 | g/m3 | [7 empty] | Tsp,ap/seinä = | 19.9962 | oC |  |  |  | Tapani Järvenpää
Ulkolämpötila |  | To m = | -0.8 | oC | [7 empty] | RakMK C3 ( 2003 ) | [5 empty] | Laboratorioinsinööri
[12 empty] | Tsp = | Ti - mi x ( Ti -To ) x U
Lämpötilaindeksi |  | TI = | 92.3077 | 88.4615 | 80.7692 | 75 | 70 | 65 | 61.5385 | 60 | % | Tsp,seinä = | 20.3883 | oC
[12 empty] | Tsp,ap/yp = | 20.6445 | oC |  |  |  | Tekniikka ja Liikenne
Sisäpintojen indeksilämpötilat |  | Tsp m = | 19.4154 | 18.5731 | 16.8885 | 15.625 | 14.53 | 13.435 | 12.6769 | 12.34 | oC | Tsp,ap/seinä = | 20.3883 | oC |  |  |  | Rakennustekniikka
Mitattu sisälämpötila (vakio) |  |  | Lämpötilaindeksi
Ti m = | 21.1 | oC | TI
|  | To | 92.3077 | 88.4615 | 80.7692 | 75 | 70 | 65 | 61.5385 | 60
| Kuvitteltuja ulkolämpötiloja | 14.2 | 20.5692 | 20.3038 | 19.7731 | 19.375 | 19.03 | 18.685 | 18.4462 | 18.34 | Suuntaa-antavia sisäpintojen indeksilämpötiloja
|  | 13.2 | 20.4923 | 20.1885 | 19.5808 | 19.125 | 18.73 | 18.335 | 18.0615 | 17.94
|  | 12.2 | 20.4154 | 20.0731 | 19.3885 | 18.875 | 18.43 | 17.985 | 17.6769 | 17.54
|  | 11.2 | 20.3385 | 19.9577 | 19.1962 | 18.625 | 18.13 | 17.635 | 17.2923 | 17.14
|  | 10.2 | 20.2615 | 19.8423 | 19.0038 | 18.375 | 17.83 | 17.285 | 16.9077 | 16.74
|  | 9.2 | 20.1846 | 19.7269 | 18.8115 | 18.125 | 17.53 | 16.935 | 16.5231 | 16.34
|  | 8.2 | 20.1077 | 19.6115 | 18.6192 | 17.875 | 17.23 | 16.585 | 16.1385 | 15.94
|  | 7.2 | 20.0308 | 19.4962 | 18.4269 | 17.625 | 16.93 | 16.235 | 15.7538 | 15.54
|  | 6.2 | 19.9538 | 19.3808 | 18.2346 | 17.375 | 16.63 | 15.885 | 15.3692 | 15.14
|  | 5.2 | 19.8769 | 19.2654 | 18.0423 | 17.125 | 16.33 | 15.535 | 14.9846 | 14.74
|  | 4.2 | 19.8 | 19.15 | 17.85 | 16.875 | 16.03 | 15.185 | 14.6 | 14.34
|  | 3.2 | 19.7231 | 19.0346 | 17.6577 | 16.625 | 15.73 | 14.835 | 14.2154 | 13.94
|  | 2.2 | 19.6462 | 18.9192 | 17.4654 | 16.375 | 15.43 | 14.485 | 13.8308 | 13.54
|  | 1.2 | 19.5692 | 18.8038 | 17.2731 | 16.125 | 15.13 | 14.135 | 13.4462 | 13.14
|  | 0.2 | 19.4923 | 18.6885 | 17.0808 | 15.875 | 14.83 | 13.785 | 13.0615 | 12.74
Mitattu ulkolämpötila |  | -0.8 | 19.4154 | 18.5731 | 16.8885 | 15.625 | 14.53 | 13.435 | 12.6769 | 12.34
|  | -1.8 | 19.3385 | 18.4577 | 16.6962 | 15.375 | 14.23 | 13.085 | 12.2923 | 11.94
|  | -2.8 | 19.2615 | 18.3423 | 16.5038 | 15.125 | 13.93 | 12.735 | 11.9077 | 11.54
|  | -3.8 | 19.1846 | 18.2269 | 16.3115 | 14.875 | 13.63 | 12.385 | 11.5231 | 11.14
|  | -4.8 | 19.1077 | 18.1115 | 16.1192 | 14.625 | 13.33 | 12.035 | 11.1385 | 10.74
|  | -5.8 | 19.0308 | 17.9962 | 15.9269 | 14.375 | 13.03 | 11.685 | 10.7538 | 10.34
|  | -6.8 | 18.9538 | 17.8808 | 15.7346 | 14.125 | 12.73 | 11.335 | 10.3692 | 9.94
|  | -7.8 | 18.8769 | 17.7654 | 15.5423 | 13.875 | 12.43 | 10.985 | 9.9846 | 9.54
|  | -8.8 | 18.8 | 17.65 | 15.35 | 13.625 | 12.13 | 10.635 | 9.6 | 9.14
|  | -9.8 | 18.7231 | 17.5346 | 15.1577 | 13.375 | 11.83 | 10.285 | 9.2154 | 8.74
|  | -10.8 | 18.6462 | 17.4192 | 14.9654 | 13.125 | 11.53 | 9.935 | 8.8308 | 8.34
|  | -11.8 | 18.5692 | 17.3038 | 14.7731 | 12.875 | 11.23 | 9.585 | 8.4462 | 7.94
|  | -12.8 | 18.4923 | 17.1885 | 14.5808 | 12.625 | 10.93 | 9.235 | 8.0615 | 7.54
|  | -13.8 | 18.4154 | 17.0731 | 14.3885 | 12.375 | 10.63 | 8.885 | 7.6769 | 7.14
|  | -14.8 | 18.3385 | 16.9577 | 14.1962 | 12.125 | 10.33 | 8.535 | 7.2923 | 6.74
|  | -15.8 | 18.2615 | 16.8423 | 14.0038 | 11.875 | 10.03 | 8.185 | 6.9077 | 6.34
|  | -16.8 | 18.1846 | 16.7269 | 13.8115 | 11.625 | 9.73 | 7.835 | 6.5231 | 5.94
|  | -17.8 | 18.1077 | 16.6115 | 13.6192 | 11.375 | 9.43 | 7.485 | 6.1385 | 5.54
|  | -18.8 | 18.0308 | 16.4962 | 13.4269 | 11.125 | 9.13 | 7.135 | 5.7538 | 5.14
|  | -19.8 | 17.9538 | 16.3808 | 13.2346 | 10.875 | 8.83 | 6.785 | 5.3692 | 4.74
|  | -20.8 | 17.8769 | 16.2654 | 13.0423 | 10.625 | 8.53 | 6.435 | 4.9846 | 4.34
Note on A2: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Voimassa 1.5.2003 - toistaiseksi
Note on O6: 1) Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 oC, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää 23 – 24 oC. 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC.
Note on O7: 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC.
Note on O9: 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC. 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on O8: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on O10: 4) Lämpötilaindeksiä 61 % vastaava pistemäinen pintalämpötila. Lämpötilaindeksi on laskettu lämpötilaindeksin laskentakaavan mukaan vastaamaan 9 oC pintalämpötilaa (huoneilman lämpötilaa 21 oC ja suhteellista kosteutta 45 % vastaava kastepistelämpötila) kun ulkoilman lämpötila on – 10 oC ja sisäilman lämpötila 21 oC. Ikkunan, seinännurkkien ja putkien läpiviennin alin hyväksyttävä pistemäinen pintalämpötila. 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on T8: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on T9: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on T10: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on R6: 1) Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 oC, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää 23 – 24 oC. 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC.
Note on R7: 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC.
Note on R8: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on R9: 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC. 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on R10: 4) Lämpötilaindeksiä 61 % vastaava pistemäinen pintalämpötila. Lämpötilaindeksi on laskettu lämpötilaindeksin laskentakaavan mukaan vastaamaan 9 oC pintalämpötilaa (huoneilman lämpötilaa 21 oC ja suhteellista kosteutta 45 % vastaava kastepistelämpötila) kun ulkoilman lämpötila on – 10 oC ja sisäilman lämpötila 21 oC. Ikkunan, seinännurkkien ja putkien läpiviennin alin hyväksyttävä pistemäinen pintalämpötila. 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on R4: Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa
Note on O4: Asunto
Note on N10: Ikkunan, seinän ja ulkovaipan liitoskohtien sekä läpivientien pistemäinen lämpötila.
Note on C29: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on T3: YLEENSÄ UUDISRAKENNUKSET
Note on O3: YLEENSÄ VANHAT RAKENNUKSET
Note on R3: YLEENSÄ VANHAT RAKENNUKSET
Note on N32: Maata vastaan olevat rakennusosat.
Note on N30: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat
Note on N31: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat.
Note on N35: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat
Note on N36: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat.
Note on N37: Maata vastaan olevat rakennusosat.

## TI Sisäilmaohje 1997
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaasta 1997:1 | [10 empty] | Taulukko 1*:n arvoja:
Sisäilmaohjeen mukaan: | [5 empty] | Lämpötilaindeksi |  |  |  |  | Lämpötilojen ja lämpötilaindeksien ohjeellisia arvoja (em. arvoilla)
[6 empty] | TI = (Tsp-To)/(Ti-To)x100% | [5 empty] | Asunto ja muu oleskelutila |  |  | Asunto ja muu oleskelutila
Sisälämpötila |  | Ti = | 21 | oC | [6 empty] | Lämpötilan mittauskohta | Välttävä taso |  | Tarkat | Tyydyttävä taso |  | Tarkat
Ulkolämpötila |  | To = | -10 | oC | [7 empty] | oC | TI % | TI % | oC | TI % | TI %
Sisäilman suhteellinen | [10 empty] | Huoneilma lämpötila 1) | 18 |  |  | 21
kosteus% |  | RH = | 45 | % | [6 empty] | Operatiivinen lämpötila | 18 |  |  | 20
Sisäpinnan kastepistelämpötila (RH 100%) em. arvoilla on +9 oC. | [10 empty] | Seinän pintalämpötila 3) | 15 | 81 | 80.6452 | 17 | 87 | 87.0968
[11 empty] | Lattian pintalämpötila 3) | 17 | 87 | 87.0968 | 20 | 97 | 96.7742
Lämpötilaindeksi |  | TI = | 87.0968 | 80.6452 | 75 | 70 | 65 | 61.2903 | 60 | % | Pistemäinen pintalämpötila | 9 | 61 | 61.2903 | 10 | 65 | 64.5161
Sisäpintojen indeksilämpötilat |  | Tsp = | 17 | 15 | 13.25 | 11.7 | 10.15 | 9 | 8.6 | oC
VTT Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka on käyttänyt lämpötilaindeksin arvoa 70% analysoidessaan nurkkia, reunoja ja liitoksia.
TI < 70 % |  | Rakenteissa on lämpöviihtyvyyttä haittaavia lämpöteknisiä puutteita.
Nykyään VTT suosittelee käytettäväksi seuraavia alustavia vertailuarvoja rakennusten lämpötilajakauman kuvaukseen. ( 2003 alkaen. )
TI < 60 % |  | Terveysriskejä ja -vaaroja (vrt. Taulukko 1 *).
TI = 60 - 65 % |  | Yksityiskohdat / rakenteet täytyy tarkistaa, mahdollisuus terveysvaaralle tai rakenneriskille, todennäköinen rakennevirhe.
TI = 65 - 75 % |  | Ilmeinen rakenteellinen tekovika tai -virhe (lämpösilta, lämmöneristys työvirhe jne.), virheitä tai puutteita rakenteissa.
TI > 75 % |  | Normaali tilanne.
Kohde RL102 2004: |  |  | Mitatut arvot (m) |  |  |  | 2004-03-05 |  |  |  | Laskennalliset (minimi)arvot pintalämpötiloille lämpökuvaushetkellä:
Kyrkoby skolan: Opett.huone ( huone 7 ) | [5 empty] | klo | 12:10 |  |  |  | RakMK C3 ( 1985 )
Sisälämpötila |  | Ti m = | 21.1 | oC |  | ( Mitattu oleskeluvyöhykkeeltä. ) |  |  |  |  | Tsp = | Ti - mi x ( Ti -To ) x k
Kosteus % |  | Rhi m = | 30.5 | % | [6 empty] | Tsp,seinä = | 20.2415 | oC
Kastepistelämpötila |  | Tdi m = | 3.1 | oC | [6 empty] | Tsp,ap/yp = | 20.4255 | oC
Absoluuttinen kosteus |  | Absi m = | 5.6 | g/m3 | [6 empty] | Tsp,ap/seinä = | 19.9962 | oC |  |  |  | Tapani Järvenpää
Ulkolämpötila |  | To m = | -0.8 | oC | [6 empty] | RakMK C3 ( 2003 ) | [5 empty] | Laboratorioinsinööri
[11 empty] | Tsp = | Ti - mi x ( Ti -To ) x U
Lämpötilaindeksi |  | TI = | 87.0968 | 80.6452 | 75 | 70 | 65 | 61.2903 | 60 | % | Tsp,seinä = | 20.3883 | oC
[11 empty] | Tsp,ap/yp = | 20.6445 | oC |  |  |  | Tekniikka ja Liikenne
Sisäpintojen indeksilämpötilat |  | Tsp m = | 18.2742 | 16.8613 | 15.625 | 14.53 | 13.435 | 12.6226 | 12.34 | oC | Tsp,ap/seinä = | 20.3883 | oC |  |  |  | Rakennustekniikka
Mitattu sisälämpötila (vakio) |  |  | Lämpötilaindeksi
Ti m = | 21.1 | oC | TI
|  | To | 87.0968 | 80.6452 | 75 | 70 | 65 | 61.2903 | 60
| Kuvitteltuja ulkolämpötiloja | 14.2 | 20.2097 | 19.7645 | 19.375 | 19.03 | 18.685 | 18.429 | 18.34 | Suuntaa-antavia sisäpintojen indeksilämpötiloja
|  | 13.2 | 20.0806 | 19.571 | 19.125 | 18.73 | 18.335 | 18.0419 | 17.94
|  | 12.2 | 19.9516 | 19.3774 | 18.875 | 18.43 | 17.985 | 17.6548 | 17.54
|  | 11.2 | 19.8226 | 19.1839 | 18.625 | 18.13 | 17.635 | 17.2677 | 17.14
|  | 10.2 | 19.6935 | 18.9903 | 18.375 | 17.83 | 17.285 | 16.8806 | 16.74
|  | 9.2 | 19.5645 | 18.7968 | 18.125 | 17.53 | 16.935 | 16.4935 | 16.34
|  | 8.2 | 19.4355 | 18.6032 | 17.875 | 17.23 | 16.585 | 16.1065 | 15.94
|  | 7.2 | 19.3065 | 18.4097 | 17.625 | 16.93 | 16.235 | 15.7194 | 15.54
|  | 6.2 | 19.1774 | 18.2161 | 17.375 | 16.63 | 15.885 | 15.3323 | 15.14
|  | 5.2 | 19.0484 | 18.0226 | 17.125 | 16.33 | 15.535 | 14.9452 | 14.74
|  | 4.2 | 18.9194 | 17.829 | 16.875 | 16.03 | 15.185 | 14.5581 | 14.34
|  | 3.2 | 18.7903 | 17.6355 | 16.625 | 15.73 | 14.835 | 14.171 | 13.94
|  | 2.2 | 18.6613 | 17.4419 | 16.375 | 15.43 | 14.485 | 13.7839 | 13.54
|  | 1.2 | 18.5323 | 17.2484 | 16.125 | 15.13 | 14.135 | 13.3968 | 13.14
|  | 0.2 | 18.4032 | 17.0548 | 15.875 | 14.83 | 13.785 | 13.0097 | 12.74
Mitattu ulkolämpötila |  | -0.8 | 18.2742 | 16.8613 | 15.625 | 14.53 | 13.435 | 12.6226 | 12.34
|  | -1.8 | 18.1452 | 16.6677 | 15.375 | 14.23 | 13.085 | 12.2355 | 11.94
|  | -2.8 | 18.0161 | 16.4742 | 15.125 | 13.93 | 12.735 | 11.8484 | 11.54
|  | -3.8 | 17.8871 | 16.2806 | 14.875 | 13.63 | 12.385 | 11.4613 | 11.14
|  | -4.8 | 17.7581 | 16.0871 | 14.625 | 13.33 | 12.035 | 11.0742 | 10.74
|  | -5.8 | 17.629 | 15.8935 | 14.375 | 13.03 | 11.685 | 10.6871 | 10.34
|  | -6.8 | 17.5 | 15.7 | 14.125 | 12.73 | 11.335 | 10.3 | 9.94
|  | -7.8 | 17.371 | 15.5065 | 13.875 | 12.43 | 10.985 | 9.9129 | 9.54
|  | -8.8 | 17.2419 | 15.3129 | 13.625 | 12.13 | 10.635 | 9.5258 | 9.14
|  | -9.8 | 17.1129 | 15.1194 | 13.375 | 11.83 | 10.285 | 9.1387 | 8.74
|  | -10.8 | 16.9839 | 14.9258 | 13.125 | 11.53 | 9.935 | 8.7516 | 8.34
|  | -11.8 | 16.8548 | 14.7323 | 12.875 | 11.23 | 9.585 | 8.3645 | 7.94
|  | -12.8 | 16.7258 | 14.5387 | 12.625 | 10.93 | 9.235 | 7.9774 | 7.54
|  | -13.8 | 16.5968 | 14.3452 | 12.375 | 10.63 | 8.885 | 7.5903 | 7.14
|  | -14.8 | 16.4677 | 14.1516 | 12.125 | 10.33 | 8.535 | 7.2032 | 6.74
|  | -15.8 | 16.3387 | 13.9581 | 11.875 | 10.03 | 8.185 | 6.8161 | 6.34
|  | -16.8 | 16.2097 | 13.7645 | 11.625 | 9.73 | 7.835 | 6.429 | 5.94
|  | -17.8 | 16.0806 | 13.571 | 11.375 | 9.43 | 7.485 | 6.0419 | 5.54
|  | -18.8 | 15.9516 | 13.3774 | 11.125 | 9.13 | 7.135 | 5.6548 | 5.14
|  | -19.8 | 15.8226 | 13.1839 | 10.875 | 8.83 | 6.785 | 5.2677 | 4.74
|  | -20.8 | 15.6935 | 12.9903 | 10.625 | 8.53 | 6.435 | 4.8806 | 4.34
Note on R3: YLEENSÄ UUDISRAKENNUKSET
Note on O4: Asunto
Note on O6: 1) Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 oC, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää 23 – 24 oC. 2) Vanhainkodeissa, lasten päiväkodeissa, kouluissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 18 oC.
Note on N10: Ikkunan, seinän ja ulkovaipan liitoskohtien sekä läpivientien pistemäinen lämpötila.
Note on O10: 4) Huoneilman lämpötilaa 21 oC ja suhteellista kosteutta 45 % vastaava kastepistelämpötila. Ikkunan, seinännurkkien ja putkien läpiviennin alin hyväksyttävä pistemäinen pintalämpötila.
Note on C29: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on N30: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat
Note on N31: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat.
Note on N32: Maata vastaan olevat rakennusosat.
Note on N35: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat
Note on N36: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat.
Note on N37: Maata vastaan olevat rakennusosat.
Note on A2: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1997:1, Voimassa 1.2.1997 - toistaiseksi
Note on O7: 2) Vanhainkodeissa, lasten päiväkodeissa, kouluissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 18 oC.
Note on O9: 2) Vanhainkodeissa, lasten päiväkodeissa, kouluissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 18 oC.

## Korjausluokat
KORJAUSLUOKKA 1. (KL1)
Ei täytä asumisterveydelle asetettuja välttävän tason vaatimuksia
Korjattava.
Asunto
Lämpötilan mittauskohta | Välttävä taso | Tarkat
| oC | TI %
Seinän pintalämpötila 3) | 16.8885 | 80.7692 |  | Välttävä taso
Lattian pintalämpötila 3) | 18.5731 | 88.4615
Pistemäinen pintalämpötila | 12.6769 | 61.5385
KORJAUSLUOKKA 2. (KL2)
Täyttää asumisterveydelle asetetun välttävän tason vaatimuksen,
mutta ei täytä hyvän tason vaatimuksia ( rakennusmääräysten mukaista).
Korjattava, jos se on kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa ja on tilan käyttötarkoitus huomioiden välttämätöntä.
Asunto ja muu oleskelutila
Lämpötilan mittauskohta | Hyvä taso | Tarkat
| oC | TI %
Seinän pintalämpötila 3) | 18 | 88.4615 |  | Hyvä taso
Lattian pintalämpötila 3) | 20 | 96.1538
Pistemäinen pintalämpötila | 12 | 65.3846
KORJAUSLUOKKA 3. (KL3)
Täyttää asumisterveydelle asetetun hyvän tason vaatimuksen,
mutta piilee tilan käyttötarkoitus huomioiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan riski.
Tarkistettava rakenteen kosteustekninen toiminta tai lisätutkimuksia.
KORJAUSLUOKKA 4. (KL4)
Ei korjaustarvetta.