## TI Asumisterveysohje 2003
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaasta 2003:1 | [11 empty] | Taulukko 1*:n arvoja:
Asumisterveysohjeen mukaan: | [5 empty] | Lämpötilaindeksi | [5 empty] | Lämpötilojen ja lämpötilaindeksien ohjeellisia arvoja (em. arvoilla)
[6 empty] | TI = (Tsp-To)/(Ti-To)x100% | [6 empty] | Asunto |  |  | Muu oleskelutila |  | Asunto ja muu oleskelutila
Sisälämpötila |  | Ti = | 21 | oC | [7 empty] | Lämpötilan mittauskohta | Välttävä taso |  | Tarkat | Välttävä | Tarkat | Hyvä taso |  | Tarkat
Ulkolämpötila |  | To = | -5 | oC | [8 empty] | oC | TI % | TI % | oC | TI % | oC | TI % | TI %
Sisäilman suhteellinen | [11 empty] | Huoneilma lämpötila 1) | 18 |  |  | 20 |  | 21
kosteus% |  | RH = | 45 | % | [7 empty] | Operatiivinen lämpötila | 18 |  |  | 20 |  | 20
Sisäpinnan kastepistelämpötila (RH 100%) em. arvoilla on +9 oC. | [11 empty] | Seinän pintalämpötila 3) | 16 | 81 | 80.7692 | 16 | 80.7692 | 18 | 87 | 88.4615
[12 empty] | Lattian pintalämpötila 3) | 18 | 87 | 88.4615 | 19 | 92.3077 | 20 | 97 | 96.1538
Lämpötilaindeksi |  | TI = | 92.3077 | 88.4615 | 80.7692 | 75 | 70 | 65 | 61.5385 | 60 | % | Pistemäinen pintalämpötila | 11 | 61 | 61.5385 | 11 | 61.5385 | 12 | 65 | 65.3846
Sisäpintojen indeksilämpötilat |  | Tsp = | 19 | 18 | 16 | 14.5 | 13.2 | 11.9 | 11 | 10.6 | oC
VTT Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka on käyttänyt lämpötilaindeksin arvoa 70% analysoidessaan nurkkia, reunoja ja liitoksia.
TI < 70 % |  | Rakenteissa on lämpöviihtyvyyttä haittaavia lämpöteknisiä puutteita.
Nykyään VTT suosittelee käytettäväksi seuraavia alustavia vertailuarvoja rakennusten lämpötilajakauman kuvaukseen. ( 2003 alkaen. )
TI < 60 % |  | Terveysriskejä ja -vaaroja (vrt. Taulukko 1 *).
TI = 60 - 65 % |  | Yksityiskohdat / rakenteet täytyy tarkistaa, mahdollisuus terveysvaaralle tai rakenneriskille, todennäköinen rakennevirhe.
TI = 65 - 75 % |  | Ilmeinen rakenteellinen tekovika tai -virhe (lämpösilta, lämmöneristys työvirhe jne.), virheitä tai puutteita rakenteissa.
TI > 75 % |  | Normaali tilanne.
Kohde RL101 2004: |  |  | Mitatut arvot (m) |  |  |  | 2004-03-05 |  |  |  |  | Laskennalliset (minimi)arvot pintalämpötiloille lämpökuvaushetkellä:
Metsolanmäen päiväkoti: Huone 108 | [5 empty] | klo | 10:05 |  |  |  |  | RakMK C3 ( 1985 )
Sisälämpötila |  | Ti m = | 22 | oC |  | ( Mitattu oleskeluvyöhykkeeltä. ) | [5 empty] | Tsp = | Ti - mi x ( Ti -To ) x k
Kosteus % |  | Rhi m = | 10.9 | % | [7 empty] | Tsp,seinä = | 21.02 | oC
Kastepistelämpötila |  | Tdi m = | -10 | oC | [7 empty] | Tsp,ap/yp = | 21.23 | oC
Absoluuttinen kosteus |  | Absi m = | 2.2 | g/m3 | [7 empty] | Tsp,ap/seinä = | 20.74 | oC |  |  |  | Tapani Järvenpää
Ulkolämpötila |  | To m = | -3 | oC | [7 empty] | RakMK C3 ( 2003 ) | [5 empty] | Laboratorioinsinööri
[12 empty] | Tsp = | Ti - mi x ( Ti -To ) x U
Lämpötilaindeksi |  | TI = | 92.3077 | 88.4615 | 80.7692 | 75 | 70 | 65 | 61.5385 | 60 | % | Tsp,seinä = | 21.1875 | oC
[12 empty] | Tsp,ap/yp = | 21.48 | oC |  |  |  | Tekniikka ja Liikenne
Sisäpintojen indeksilämpötilat |  | Tsp m = | 20.0769 | 19.1154 | 17.1923 | 15.75 | 14.5 | 13.25 | 12.3846 | 12 | oC | Tsp,ap/seinä = | 21.1875 | oC |  |  |  | Rakennustekniikka
Mitattu sisälämpötila (vakio) |  |  | Lämpötilaindeksi
Ti m = | 22 | oC | TI
|  | To | 92.3077 | 88.4615 | 80.7692 | 75 | 70 | 65 | 61.5385 | 60
| Kuvitteltuja ulkolämpötiloja | 12 | 21.2308 | 20.8462 | 20.0769 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.1538 | 18 | Suuntaa-antavia sisäpintojen indeksilämpötiloja
|  | 11 | 21.1538 | 20.7308 | 19.8846 | 19.25 | 18.7 | 18.15 | 17.7692 | 17.6
|  | 10 | 21.0769 | 20.6154 | 19.6923 | 19 | 18.4 | 17.8 | 17.3846 | 17.2
|  | 9 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.75 | 18.1 | 17.45 | 17 | 16.8
|  | 8 | 20.9231 | 20.3846 | 19.3077 | 18.5 | 17.8 | 17.1 | 16.6154 | 16.4
|  | 7 | 20.8462 | 20.2692 | 19.1154 | 18.25 | 17.5 | 16.75 | 16.2308 | 16
|  | 6 | 20.7692 | 20.1538 | 18.9231 | 18 | 17.2 | 16.4 | 15.8462 | 15.6
|  | 5 | 20.6923 | 20.0385 | 18.7308 | 17.75 | 16.9 | 16.05 | 15.4615 | 15.2
|  | 4 | 20.6154 | 19.9231 | 18.5385 | 17.5 | 16.6 | 15.7 | 15.0769 | 14.8
|  | 3 | 20.5385 | 19.8077 | 18.3462 | 17.25 | 16.3 | 15.35 | 14.6923 | 14.4
|  | 2 | 20.4615 | 19.6923 | 18.1538 | 17 | 16 | 15 | 14.3077 | 14
|  | 1 | 20.3846 | 19.5769 | 17.9615 | 16.75 | 15.7 | 14.65 | 13.9231 | 13.6
|  | 0 | 20.3077 | 19.4615 | 17.7692 | 16.5 | 15.4 | 14.3 | 13.5385 | 13.2
|  | -1 | 20.2308 | 19.3462 | 17.5769 | 16.25 | 15.1 | 13.95 | 13.1538 | 12.8
|  | -2 | 20.1538 | 19.2308 | 17.3846 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.7692 | 12.4
Mitattu ulkolämpötila |  | -3 | 20.0769 | 19.1154 | 17.1923 | 15.75 | 14.5 | 13.25 | 12.3846 | 12
|  | -4 | 20 | 19 | 17 | 15.5 | 14.2 | 12.9 | 12 | 11.6
|  | -5 | 19.9231 | 18.8846 | 16.8077 | 15.25 | 13.9 | 12.55 | 11.6154 | 11.2
|  | -6 | 19.8462 | 18.7692 | 16.6154 | 15 | 13.6 | 12.2 | 11.2308 | 10.8
|  | -7 | 19.7692 | 18.6538 | 16.4231 | 14.75 | 13.3 | 11.85 | 10.8462 | 10.4
|  | -8 | 19.6923 | 18.5385 | 16.2308 | 14.5 | 13 | 11.5 | 10.4615 | 10
|  | -9 | 19.6154 | 18.4231 | 16.0385 | 14.25 | 12.7 | 11.15 | 10.0769 | 9.6
|  | -10 | 19.5385 | 18.3077 | 15.8462 | 14 | 12.4 | 10.8 | 9.6923 | 9.2
|  | -11 | 19.4615 | 18.1923 | 15.6538 | 13.75 | 12.1 | 10.45 | 9.3077 | 8.8
|  | -12 | 19.3846 | 18.0769 | 15.4615 | 13.5 | 11.8 | 10.1 | 8.9231 | 8.4
|  | -13 | 19.3077 | 17.9615 | 15.2692 | 13.25 | 11.5 | 9.75 | 8.5385 | 8
|  | -14 | 19.2308 | 17.8462 | 15.0769 | 13 | 11.2 | 9.4 | 8.1538 | 7.6
|  | -15 | 19.1538 | 17.7308 | 14.8846 | 12.75 | 10.9 | 9.05 | 7.7692 | 7.2
|  | -16 | 19.0769 | 17.6154 | 14.6923 | 12.5 | 10.6 | 8.7 | 7.3846 | 6.8
|  | -17 | 19 | 17.5 | 14.5 | 12.25 | 10.3 | 8.35 | 7 | 6.4
|  | -18 | 18.9231 | 17.3846 | 14.3077 | 12 | 10 | 8 | 6.6154 | 6
|  | -19 | 18.8462 | 17.2692 | 14.1154 | 11.75 | 9.7 | 7.65 | 6.2308 | 5.6
|  | -20 | 18.7692 | 17.1538 | 13.9231 | 11.5 | 9.4 | 7.3 | 5.8462 | 5.2
|  | -21 | 18.6923 | 17.0385 | 13.7308 | 11.25 | 9.1 | 6.95 | 5.4615 | 4.8
|  | -22 | 18.6154 | 16.9231 | 13.5385 | 11 | 8.8 | 6.6 | 5.0769 | 4.4
|  | -23 | 18.5385 | 16.8077 | 13.3462 | 10.75 | 8.5 | 6.25 | 4.6923 | 4
Note on A2: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Voimassa 1.5.2003 - toistaiseksi
Note on O6: 1) Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 oC, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää 23 – 24 oC. 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC.
Note on O7: 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC.
Note on O9: 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC. 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on O8: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on O10: 4) Lämpötilaindeksiä 61 % vastaava pistemäinen pintalämpötila. Lämpötilaindeksi on laskettu lämpötilaindeksin laskentakaavan mukaan vastaamaan 9 oC pintalämpötilaa (huoneilman lämpötilaa 21 oC ja suhteellista kosteutta 45 % vastaava kastepistelämpötila) kun ulkoilman lämpötila on – 10 oC ja sisäilman lämpötila 21 oC. Ikkunan, seinännurkkien ja putkien läpiviennin alin hyväksyttävä pistemäinen pintalämpötila. 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on T8: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on T9: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on T10: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on R6: 1) Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 oC, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää 23 – 24 oC. 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC.
Note on R7: 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC.
Note on R8: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on R9: 2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 oC. 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on R10: 4) Lämpötilaindeksiä 61 % vastaava pistemäinen pintalämpötila. Lämpötilaindeksi on laskettu lämpötilaindeksin laskentakaavan mukaan vastaamaan 9 oC pintalämpötilaa (huoneilman lämpötilaa 21 oC ja suhteellista kosteutta 45 % vastaava kastepistelämpötila) kun ulkoilman lämpötila on – 10 oC ja sisäilman lämpötila 21 oC. Ikkunan, seinännurkkien ja putkien läpiviennin alin hyväksyttävä pistemäinen pintalämpötila. 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on R4: Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa
Note on O4: Asunto
Note on N10: Ikkunan, seinän ja ulkovaipan liitoskohtien sekä läpivientien pistemäinen lämpötila.
Note on C29: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on T3: YLEENSÄ UUDISRAKENNUKSET
Note on O3: YLEENSÄ VANHAT RAKENNUKSET
Note on R3: YLEENSÄ VANHAT RAKENNUKSET
Note on N32: Maata vastaan olevat rakennusosat.
Note on N30: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat
Note on N31: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat.
Note on N35: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat
Note on N36: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat.
Note on N37: Maata vastaan olevat rakennusosat.

## TI Sisäilmaohje 1997
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaasta 1997:1 | [10 empty] | Taulukko 1*:n arvoja:
Sisäilmaohjeen mukaan: | [5 empty] | Lämpötilaindeksi |  |  |  |  | Lämpötilojen ja lämpötilaindeksien ohjeellisia arvoja (em. arvoilla)
[6 empty] | TI = (Tsp-To)/(Ti-To)x100% | [5 empty] | Asunto ja muu oleskelutila |  |  | Asunto ja muu oleskelutila
Sisälämpötila |  | Ti = | 21 | oC | [6 empty] | Lämpötilan mittauskohta | Välttävä taso |  | Tarkat | Tyydyttävä taso |  | Tarkat
Ulkolämpötila |  | To = | -10 | oC | [7 empty] | oC | TI % | TI % | oC | TI % | TI %
Sisäilman suhteellinen | [10 empty] | Huoneilma lämpötila 1) | 18 |  |  | 21
kosteus% |  | RH = | 45 | % | [6 empty] | Operatiivinen lämpötila | 18 |  |  | 20
Sisäpinnan kastepistelämpötila (RH 100%) em. arvoilla on +9 oC. | [10 empty] | Seinän pintalämpötila 3) | 15 | 81 | 80.6452 | 17 | 87 | 87.0968
[11 empty] | Lattian pintalämpötila 3) | 17 | 87 | 87.0968 | 20 | 97 | 96.7742
Lämpötilaindeksi |  | TI = | 87.0968 | 80.6452 | 75 | 70 | 65 | 61.2903 | 60 | % | Pistemäinen pintalämpötila | 9 | 61 | 61.2903 | 10 | 65 | 64.5161
Sisäpintojen indeksilämpötilat |  | Tsp = | 17 | 15 | 13.25 | 11.7 | 10.15 | 9 | 8.6 | oC
VTT Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka on käyttänyt lämpötilaindeksin arvoa 70% analysoidessaan nurkkia, reunoja ja liitoksia.
TI < 70 % |  | Rakenteissa on lämpöviihtyvyyttä haittaavia lämpöteknisiä puutteita.
Nykyään VTT suosittelee käytettäväksi seuraavia alustavia vertailuarvoja rakennusten lämpötilajakauman kuvaukseen. ( 2003 alkaen. )
TI < 60 % |  | Terveysriskejä ja -vaaroja (vrt. Taulukko 1 *).
TI = 60 - 65 % |  | Yksityiskohdat / rakenteet täytyy tarkistaa, mahdollisuus terveysvaaralle tai rakenneriskille, todennäköinen rakennevirhe.
TI = 65 - 75 % |  | Ilmeinen rakenteellinen tekovika tai -virhe (lämpösilta, lämmöneristys työvirhe jne.), virheitä tai puutteita rakenteissa.
TI > 75 % |  | Normaali tilanne.
Kohde RL101 2004: |  |  | Mitatut arvot (m) |  |  |  | 2004-03-05 |  |  |  | Laskennalliset (minimi)arvot pintalämpötiloille lämpökuvaushetkellä:
Metsolanmäen päiväkoti: Huone 108 | [5 empty] | klo | 10:05 |  |  |  | RakMK C3 ( 1985 )
Sisälämpötila |  | Ti m = | 22 | oC |  | ( Mitattu oleskeluvyöhykkeeltä. ) |  |  |  |  | Tsp = | Ti - mi x ( Ti -To ) x k
Kosteus % |  | Rhi m = | 10.9 | % | [6 empty] | Tsp,seinä = | 21.02 | oC
Kastepistelämpötila |  | Tdi m = | -10 | oC | [6 empty] | Tsp,ap/yp = | 21.23 | oC
Absoluuttinen kosteus |  | Absi m = | 2.2 | g/m3 | [6 empty] | Tsp,ap/seinä = | 20.74 | oC |  |  |  | Tapani Järvenpää
Ulkolämpötila |  | To m = | -3 | oC | [6 empty] | RakMK C3 ( 2003 ) | [5 empty] | Laboratorioinsinööri
[11 empty] | Tsp = | Ti - mi x ( Ti -To ) x U
Lämpötilaindeksi |  | TI = | 87.0968 | 80.6452 | 75 | 70 | 65 | 61.2903 | 60 | % | Tsp,seinä = | 21.1875 | oC
[11 empty] | Tsp,ap/yp = | 21.48 | oC |  |  |  | Tekniikka ja Liikenne
Sisäpintojen indeksilämpötilat |  | Tsp m = | 18.7742 | 17.1613 | 15.75 | 14.5 | 13.25 | 12.3226 | 12 | oC | Tsp,ap/seinä = | 21.1875 | oC |  |  |  | Rakennustekniikka
Mitattu sisälämpötila (vakio) |  |  | Lämpötilaindeksi
Ti m = | 22 | oC | TI
|  | To | 87.0968 | 80.6452 | 75 | 70 | 65 | 61.2903 | 60
| Kuvitteltuja ulkolämpötiloja | 12 | 20.7097 | 20.0645 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.129 | 18 | Suuntaa-antavia sisäpintojen indeksilämpötiloja
|  | 11 | 20.5806 | 19.871 | 19.25 | 18.7 | 18.15 | 17.7419 | 17.6
|  | 10 | 20.4516 | 19.6774 | 19 | 18.4 | 17.8 | 17.3548 | 17.2
|  | 9 | 20.3226 | 19.4839 | 18.75 | 18.1 | 17.45 | 16.9677 | 16.8
|  | 8 | 20.1935 | 19.2903 | 18.5 | 17.8 | 17.1 | 16.5806 | 16.4
|  | 7 | 20.0645 | 19.0968 | 18.25 | 17.5 | 16.75 | 16.1935 | 16
|  | 6 | 19.9355 | 18.9032 | 18 | 17.2 | 16.4 | 15.8065 | 15.6
|  | 5 | 19.8065 | 18.7097 | 17.75 | 16.9 | 16.05 | 15.4194 | 15.2
|  | 4 | 19.6774 | 18.5161 | 17.5 | 16.6 | 15.7 | 15.0323 | 14.8
|  | 3 | 19.5484 | 18.3226 | 17.25 | 16.3 | 15.35 | 14.6452 | 14.4
|  | 2 | 19.4194 | 18.129 | 17 | 16 | 15 | 14.2581 | 14
|  | 1 | 19.2903 | 17.9355 | 16.75 | 15.7 | 14.65 | 13.871 | 13.6
|  | 0 | 19.1613 | 17.7419 | 16.5 | 15.4 | 14.3 | 13.4839 | 13.2
|  | -1 | 19.0323 | 17.5484 | 16.25 | 15.1 | 13.95 | 13.0968 | 12.8
|  | -2 | 18.9032 | 17.3548 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.7097 | 12.4
Mitattu ulkolämpötila |  | -3 | 18.7742 | 17.1613 | 15.75 | 14.5 | 13.25 | 12.3226 | 12
|  | -4 | 18.6452 | 16.9677 | 15.5 | 14.2 | 12.9 | 11.9355 | 11.6
|  | -5 | 18.5161 | 16.7742 | 15.25 | 13.9 | 12.55 | 11.5484 | 11.2
|  | -6 | 18.3871 | 16.5806 | 15 | 13.6 | 12.2 | 11.1613 | 10.8
|  | -7 | 18.2581 | 16.3871 | 14.75 | 13.3 | 11.85 | 10.7742 | 10.4
|  | -8 | 18.129 | 16.1935 | 14.5 | 13 | 11.5 | 10.3871 | 10
|  | -9 | 18 | 16 | 14.25 | 12.7 | 11.15 | 10 | 9.6
|  | -10 | 17.871 | 15.8065 | 14 | 12.4 | 10.8 | 9.6129 | 9.2
|  | -11 | 17.7419 | 15.6129 | 13.75 | 12.1 | 10.45 | 9.2258 | 8.8
|  | -12 | 17.6129 | 15.4194 | 13.5 | 11.8 | 10.1 | 8.8387 | 8.4
|  | -13 | 17.4839 | 15.2258 | 13.25 | 11.5 | 9.75 | 8.4516 | 8
|  | -14 | 17.3548 | 15.0323 | 13 | 11.2 | 9.4 | 8.0645 | 7.6
|  | -15 | 17.2258 | 14.8387 | 12.75 | 10.9 | 9.05 | 7.6774 | 7.2
|  | -16 | 17.0968 | 14.6452 | 12.5 | 10.6 | 8.7 | 7.2903 | 6.8
|  | -17 | 16.9677 | 14.4516 | 12.25 | 10.3 | 8.35 | 6.9032 | 6.4
|  | -18 | 16.8387 | 14.2581 | 12 | 10 | 8 | 6.5161 | 6
|  | -19 | 16.7097 | 14.0645 | 11.75 | 9.7 | 7.65 | 6.129 | 5.6
|  | -20 | 16.5806 | 13.871 | 11.5 | 9.4 | 7.3 | 5.7419 | 5.2
|  | -21 | 16.4516 | 13.6774 | 11.25 | 9.1 | 6.95 | 5.3548 | 4.8
|  | -22 | 16.3226 | 13.4839 | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.9677 | 4.4
|  | -23 | 16.1935 | 13.2903 | 10.75 | 8.5 | 6.25 | 4.5806 | 4
Note on R3: YLEENSÄ UUDISRAKENNUKSET
Note on O4: Asunto
Note on O6: 1) Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 oC, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää 23 – 24 oC. 2) Vanhainkodeissa, lasten päiväkodeissa, kouluissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 18 oC.
Note on N10: Ikkunan, seinän ja ulkovaipan liitoskohtien sekä läpivientien pistemäinen lämpötila.
Note on O10: 4) Huoneilman lämpötilaa 21 oC ja suhteellista kosteutta 45 % vastaava kastepistelämpötila. Ikkunan, seinännurkkien ja putkien läpiviennin alin hyväksyttävä pistemäinen pintalämpötila.
Note on C29: 6) Jos huomeilman lämpötila on < 21 oC pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.
Note on N30: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat
Note on N31: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat.
Note on N32: Maata vastaan olevat rakennusosat.
Note on N35: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat
Note on N36: Ulkoilmaa tai lämmittämätöntä tilaa vastaan olevat rakennusosat.
Note on N37: Maata vastaan olevat rakennusosat.
Note on A2: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1997:1, Voimassa 1.2.1997 - toistaiseksi
Note on O7: 2) Vanhainkodeissa, lasten päiväkodeissa, kouluissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 18 oC.
Note on O9: 2) Vanhainkodeissa, lasten päiväkodeissa, kouluissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 oC sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 18 oC.

## Korjausluokat
KORJAUSLUOKKA 1. (KL1)
Ei täytä asumisterveydelle asetettuja välttävän tason vaatimuksia
Korjattava.
Asunto
Lämpötilan mittauskohta | Välttävä taso | Tarkat
| oC | TI %
Seinän pintalämpötila 3) | 17.1923 | 80.7692 |  | Välttävä taso
Lattian pintalämpötila 3) | 19.1154 | 88.4615
Pistemäinen pintalämpötila | 12.3846 | 61.5385
KORJAUSLUOKKA 2. (KL2)
Täyttää asumisterveydelle asetetun välttävän tason vaatimuksen,
mutta ei täytä hyvän tason vaatimuksia ( rakennusmääräysten mukaista).
Korjattava, jos se on kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa ja on tilan käyttötarkoitus huomioiden välttämätöntä.
Asunto ja muu oleskelutila
Lämpötilan mittauskohta | Hyvä taso | Tarkat
| oC | TI %
Seinän pintalämpötila 3) | 18 | 88.4615 |  | Hyvä taso
Lattian pintalämpötila 3) | 20 | 96.1538
Pistemäinen pintalämpötila | 12 | 65.3846
KORJAUSLUOKKA 3. (KL3)
Täyttää asumisterveydelle asetetun hyvän tason vaatimuksen,
mutta piilee tilan käyttötarkoitus huomioiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan riski.
Tarkistettava rakenteen kosteustekninen toiminta tai lisätutkimuksia.
KORJAUSLUOKKA 4. (KL4)
Ei korjaustarvetta.