J.Hakanen Oy

|  |
| --- |
| **Ilmanvaihtokanavien puhdistus** |
| Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja |
|  |
| |  | | --- | | **Metsälinnun Päiväkoti** | | 9.5.-16.5.2011 | |
|  |
|  |

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

**Kohde:** Metsälinnun Päiväkoti

**Kohteen osoite:** Maakotkanpolku 1, 01450 Vantaa

**Tilaaja:** Vantaan kaupunki

**Tilaajan osoite:** Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

**Tilaajan edustaja:** Pertti Jäppinen

**Edustajan yhteystiedot:** 0400 414165

**Toimittajan tiedot:** J. Hakanen Oy

Vernissakatu 5 B 68,01300 Vantaa

040 5155037

**Työ suoritettu ajalla: 9.5.-13.5.2011**

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Imurointi | **4** | Pesu |
| **2** | Alipaineistus | **5** | Kaavinta/Harjaus |
| **3** | Koneellinen harjaus | **6** | Pika-/tarkistusluukun asennus |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohteen osa-alueet** | **Käytetyt menetelmät** |
| TK1, tulo/poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
| Huippuimurit, PF2,PF3,PF4, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 3,4 |
| PF5, Keittiörasvanpoistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 3,4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot.** | **kuva nro.** |
| Tuloilmasäleikköjen villapinnat pinnoitettu. |  |
| Tuloilma hepasuodattimet imuroitu ja laitettu takaisin koneeseen. |  |
| Muut suodattimet vaihdettu. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asennetut luukut, muut tarvikkeet** | **Määrä** |
| P 160 | **1** |
| Pinnoitusaine | **5L** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Käytetyt työtunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Sakke** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.5.2011 | poistoilmakanavat | 8 |
| 10.5.2011 | Poistoilmakanavat | 10 |
| 11.5.2011 | Imurointi+huippuimurit | 8 |
| 12.5.2011 | tuloilmakanavat | 8 |
| 13.5.2011 | tuloilmakanavat ym. | 9 |
| 14.5.2011 | pinnoitus ym. | 7 |
|  |  |  |
| 16.5.2011 | roskien vienti+pöytäkirja | 4 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 54h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Sitthiphong** |  |  |
|  |  |  |
| Pvm. | Tehdyt työt | Tunnit |
| 9.5.2011 | poistoilmakanavat | 8 |
| 10.5.2011 | Poistoilmakanavat | 10 |
| 11.5.2011 | Imurointi+huippuimurit | 8 |
| 12.5.2011 | tuloilmakanavat | 8 |
| 13.5.2011 | tuloilmakanavat ym. | 9 |
| 14.5.2011 | pinnoitus ym. | 7 |
|  |  |  |
|  | Yhteensä | 50h |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Tunnit yhteensä | **104h** |

**Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen**

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01052.JPG  poistoilmaventtiili ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01056.JPG  venttiili puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01054.JPG  poistoilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01055.JPG  poistoilmakanava puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01077.JPG  poistoilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01081.JPG  poistoilmakanava puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01072.JPG  poistoilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01074.JPG  poistoilmakanava puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01107.JPG  tuloilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01110.JPG  tuloilmakanava puhdistettuna |
| Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01114.JPG  tuloilmakanava ennen puhdistusta | Macintosh HD:Users:udomsakjiamsak:Desktop:metsälinnun päiväkoti:DSC01117.JPG  tuloilmakanava puhdistettuna |
|  |  |