PUHDISTUSPÖYTÄKIRJA

Työkohde: Myyrmäen urheilutalo

Aika: 6.7.-14.7.2009

Työn sisältö:

- Ilmastointikanaviston puhdistus, ilmastointikoneiden puhdistus, venttiilien pesu,

likaisten/rikkinäisten äv-osien vaihto pukuhuoneiden kaappien iv-kanavista,

poistoventtiilien likaisten/rikkinäisten tiivisteiden vaihto, lähtökauluksen+tulpan

asennus konehuoneen tuloilmakanavaan. (puhd.luukku)

Huomioita:

-Kaikkiaan kaikki kanavistot olivat likaisia.

-Suoritimme PF01 sekä TK02 koneiden ja kanaviston puhdistuksen. Myös muiden koneiden sekä kanaviston puhdistus tulisi suorittaa.

-Miesten pesuhuoneen kanavisto oli niin likaisia/pinttyneitä että saimme niistä vain tyydyttävät.

-Pesuhuoneiden venttiilit olivat ruostuneita…uusitaan.

-PF01 poistoilmakammiosta saimme vain tyydyttävän.

-Pukuhuoneiden kaappien poistokanavien sisällä olevat äv:t (inno) uusittiin.

-Poistoventtiilien tiivisteet uusittiin kaikkialta, paitsi pesuhuoneista mihin uusitaan koko poistoventtiilit vanhojen ruostumisen takia.

J.Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68

01300 VANTAA

j.hakanenky@pp1.inet.fi

040-5155037