Author: RAJAMAKA
Last saved by: riheikki
Company: Vantaan Kaupunki

| TARKASTUSKERTOMUS   Nro    59189 | Sivu  ( )
YMPÄRISTÖKESKUS | |
MILJÖCENTRALEN | 05.03.2012 |
______________________________________________________________________________________

Päiväkoti Raikupolku |
Raikukuja 6 A |
01620 Vantaa |
Ilmanvaihtomittaus 23.2.2012 

Kohde	Päiväkoti Raikupolku
Raikukuja 6 A, 01620 Vantaa

Mittalaite	Alnor GGA-75 termoanemometri

Havainnot	Mitattiin poistoilmavirta ryhmähuoneesta -36 m³/h (-10 l/s). Suunnitteluarvo on piirustuksissa -180 m³/h poisto ja +270 m³/h tuloilma. Tuloilmaa testattiin  merkkisavulla. Ei havaittavaa ulkoilmavirtaa. 

Toimenpiteet	Päiväkotiin tulee järjestää riittävä ilmanvaihto. Mitoitusohjeena RT 96-1103 ulkoilmavirta 6 l/s henkilö.

Tapio Valtanen
terveysinsinööri
puh 09 839 231121

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.
Tiedot tallennetaan ympäristökeskuksen kohderekisteriin.
_____________________________________________________________________________________ 
Postiosoite -Postadress | Puhelin - Telefon | Faksi - Telefax | Sähköposti - E-post
Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa | 09 83911 | 09 8392  4280 | ymparistoterveys@vantaa.fi
Backasgränden 5, 01510 Vanda | | | etunimi.sukunimi@vantaa.fi