**TARKASTUS- JA PUHDISTUSPÖYTÄKIRJA**

**17.2.2009**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kohde:** | Seutulan koulu  Katriinantie 60, VANTAA |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tilaajan nimi:** | J Hakanen Ky |
| **Tilaajan edustaja:** | J Hakanen |
| **Tilaajan osoite:** | Vernissakatu 5, VANTAA |
| **Tilaajan puh:** | 040 5155037 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarjoajan nimi:** | Suomen Ilmastointi ja Savunpoisto Oy |
| **Tarjoajan edustaja:** | Jarmo Ylennysmäki |
| **Tarjoajan osoite:** | Punasillantie 28 40950 MUURAME |
| **Tarjoajan puh:** | 045 670 9929 |

|  |  |
| --- | --- |
| Puhdistus pvm. | 16.2.2009 – 17.2.2009 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TYÖMENETELMÄT:** |  |  |
| 1. Koneellinen harjaus | 5. Paineilmapuhdistus | 9. Hiekka- / soodapuhallus |
| 2. Harjaus / kaavinta | 6. Pesu | 10. Desinfiointi, Aine: |
| 3. Imurointi | 7. Höyrypuhdistus | 11. Ultraääni |
| 4. Alipaineistus | 8. Kemiallinen puhdistus | 12. Epäpuhtauden määrittäminen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Puhdistuksen laajuus:** | Työmenetelmät | Huomautus: |
| Poistoilmapuhaltimet TK 02 PF 01 sekä TK 03 PF 01, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat | **1,2,3,6** | **Katso huomiot** |
| Tuloilmapuhaltimet TK 02 TF 01 sekä TK 03 TF 01 | **2,3** | **Katso Huomiot** |
| Liikuntasalin / Pukuhuoneiden tuloilmapuhallin, tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat | **1,2,3,4,6** | **Katso Huomiot** |
| Huippuimurit, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat | **1,2,6** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Huomiot:** | Kuva nro. |
| Tuloilmapuhaltimien TK 02 TF 01 sekä TK 03 TF 01 vaikutusalueen tuloilmakanavat tarkastettiin ja todettiin ettei puhdistuksen tarvetta vielä ole |  |
| Liikuntasali / pukuhuone tuloilmakoneeseen vaihdettiin suodattimet, muihin koneisiin EI vaihdettu, koska uusia suodattimia ei ollut riittävästi |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vakuutan, että työ on suoritettu huolellisesti ja hyvien työtapojen mukaisesti ja että laitteisto on kaikilta osin turvallinen ja käyttökunnossa:  nimmari2  Markus Suoranta  Työn suorittajan allekirjoitus ja nimen selvennys | **Hyväksyn työn suorituksen :**  Allekirjoitus ja nimen selvennys |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuntityölista – Markus Suoranta** | | | | |
| **Päiväys** | **Aloitus-aika** | **Lopetus-aika** | **Työtehtävä** | **Tunnit** |
| 16.2.2009 |  |  | Tuloilmakoneiden puhdistus, poistoilmavent.+kanavien puhdistus | 7 |
| 17.2.2009 |  |  | Tuloilma- ja poistoilmakanavien sekä niihin kuuluvien osien puhdistus, huippuimureiden puhdistus | 11,5 |
| 17.2.2009 |  |  | Pöytäkirjan laatiminen | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Yhteensä: | 19,5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuntityölista – Udomsak Jiamsak** | | | | |
| **Päiväys** | **Aloitus-aika** | **Lopetus-aika** | **Työtehtävä** | **Tunnit** |
| 16.2.2009 |  |  | Tuloilmakoneiden puhdistus, poistoilmaventtiilien puhdistus | 7 |
| 17.2.2009 |  |  | Tuloilma- sekä poistoilmakoneiden puhdistus, tuloilma- ja poistoilmakanavien sekä niihin kuuluvien osien puhdistus | 11,5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Yhteensä: | 18,5 |
|  |  |  | Kaikki tunnit yhteensä: | 38 |

|  |  |
| --- | --- |
| Poistoilman kokoojakanava ennen puhdistusta, kuva otettu käytävältä | Seutulan koulu 007.JPGKanava puhdistuksen jälkeen |
| Seutulan koulu 008.JPGPoistoilmarunko ennen puhdistusta, kuva otettu käytävältä | Seutulan koulu 012.JPGRunko puhdistuksen jälkeen |
| Seutulan koulu 026.JPGLiikuntasalin poistoilmakanava ennen puhdistusta | Seutulan koulu 028.JPGKanava puhdistuksen jälkeen |

|  |  |
| --- | --- |
| Seutulan koulu 088.JPGPukuhuoneen poistoilmakanava ennen puhdistusta | Seutulan koulu 089.JPGKanava puhdistuksen jälkeen |
| Seutulan koulu 048.JPGLiikuntasalin tuloilmakanava ennen puhdistusta | Seutulan koulu 051.JPGKanava puhdistuksen jälkeen |
| Seutulan koulu 042.JPGLiikuntasalin / pukuhuoneiden tuloilmapuhaltimen puhallinkammio ennen puhdistusta | Seutulan koulu 067.JPGKammio puhdistuksen jälkeen |

|  |  |
| --- | --- |
| Seutulan koulu 099.JPGKeittiön huuvan rasvakouru puhdistuksen jälkeen | Seutulan koulu 100.JPGHuuvan rasvan erottimet puhdistuksen jälkeen |
| Seutulan koulu 114.JPGRasvanpoistopuhaltimen siivekkeet ennen puhdistusta | Seutulan koulu 115.JPGSiivekkeet puhdistuksen jälkeen |
| Seutulan koulu 117.JPGLiikuntasalin poistoilmapuhaltimen siivekkeet ennen puhdistusta | Seutulan koulu 118.JPGSiivekkeet puhdistuksen jälkeen |