AMMATTIOPISTO VARIA

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

Tutkimuksen ajankohta:	vko 32 / 2010 – 37 / 2010

Raportin päiväys:	30.09.2010

Tilaajan yhteyshenkilö:	Vantaan Kaupunki

Mikko Krohn, 09 839 22379

Kuntotutkimuksen suorittajat:

Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy

Miika Roth	Pekka Hoikkala

040 764 5362	040 487 5185

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	3

1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT	4

1.1 Kiinteistön yleistiedot	4

2 YHTEENVETO	5

2.1 Ilmanvaihtojärjestelmät	5

2.2 Toimenpide-ehdotukset	7

2 PTS (Varia)	8

3 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS	9

G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT	9

G31 Ilmastointikoneet	9

G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat	17

G33 Kanavistot	17

G34 Päätelaitteet	17

4 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA	29

LIITTEET:	Liite 1: Hiukkasmittaustiedot tuloilmakoneesta

Liite 2: Hiukkasmittaustiedot opetustiloista

Liite 3: Pohjapiirustus tutkimusalueesta ja mittauksista

JOHDANTO

Yleistä

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakennuksen ilmastointikoneiden ja järjestelmien tekninen kunto. Tutkimusmenetelminä on käytetty mm. silmämääräistä ja kokemusperäistä arviointia, hiukkaspitoisuuden mittauksia sekä merkkisavua. Myös ilmamäärä mittaukset on tehty luokkahuoneista. Tutkimuksessa tarkastellaan laitosta teknisessä mielessä ja korjaustoimenpide-ehdotuksia määritettäessä on pyritty jatkamaan laitoksen teknistä käyttöikää kustannustehokkaasti.

Tekninen PTS-ehdotus

PTS- taulukossa esitetään tutkimustuloksiin perustuvat toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen. Kustannusarvioiden tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisimman tarkkaa tietoa kustannusten suuruusluokasta, ne eivät ole kuitenkaan laskettuja tarjoushintoja. Kustannusarviot sisältävät arvonlisäveron ja töihin kiinteästi liittyvät rakennustyöt. Kustannusarviot tulee tarkastaa aina kohde kohtaisesti ennen saneeraustoimenpiteiden aloittamista. Hinnat eivät sisällä suunnittelupalkkioita.

Tutkimuksen tekijöinä on toiminut Pekka Hoikkala ja vastuullisena henkilönä on toiminut asiantuntijapalveluiden osalta tekninen asiantuntija Miika Roth.

Helsingissä 30.09.2010

Miika Roth

Asiantuntijapalvelut

1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT

1.1 Kiinteistön yleistiedot

Tilaaja:	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut

Mikko Krohn

Kielotie 13

01300 VANTAA

Tutkimuskohde:	Ammattiopisto Varia

Ojanhaantie 8

VANTAA

Tyyppi:	koulurakennus

Rakennuksia:	-

Portaita:	-

Asuntoja:	-

Liiketiloja:	-

Tilavuus:	-

Huoneistoala:	-

Rakennusvuosi:	-

Kiinteistön huoltoyhtiö:	-

Kiinteistön isännöitsijä:	-

Tutkimuksen tavoite:	Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koulun ilmastointijärjestelmän tekninen ja toiminnallinen kunto sekä järjestelmien korjaustarve.

Tutkimuksen

ajankohta:	vko 32 / 2010 – 37 / 2010

2 YHTEENVETO

2.1 Ilmanvaihtojärjestelmät

Ilmanvaihtokoneet

Koulun ilmastointikoneet ovat pääosin yli 20 vuotta vanhoja, tyydyttävässä kunnossa olevia koneita. Tutkittavia ilmanvaihtokoneita oli yhteensä 9 kpl. Ilmastointikoneiden ilmamäärissä oli huomattavia puutteita suunniteltuihin arvoihin nähden. Korjaus- ja huoltotoimenpiteillä niiden elinkaarta saadaan jatkettua.

Raportissa esitetyillä korjaustoimenpiteillä on tarkoitus parantaa sisäilman laatua nykyisestä ja estää epäpuhtauksien pääsy luokkahuoneisiin. Konepakettien kokonaisvaltainen uusinta ei ole tarpeellista lähivuosien aikana, kunhan niissä havaitut puutteet korjataan. Koneet tulisi tarkastaa ja huoltaa vähintään kerran vuodessa, jotta niiden toimintakunto saadaan taattua. Huollon yhteydessä havaitut puutteet tulee korjata ja yksittäiset laitteet tulee uusia tarpeen mukaan. Mikäli kohteessa tehdään suurempia saneerauksia, tulisi vanhojen ilmastointikoneiden uusintaa harkita.

Koneiden ilmamäärämittausten perusteella tulo- ja poistoilmakoneiden ilmamäärät poikkeavat osin melko paljon suunnitelluista arvosta. Varsinkin poistoilmamäärät jäivät liian alhaisiksi. Koneiden ilmamääriä on mahdollista saada parannettua korjaus- ja huoltotoimenpiteillä. Koulun ilmamäärät tulisi tasapainottaa ensitilassa.

Kanavistot

Tuloilmakanavat olivat melko puhtaita tarkastetulta osin. Koulurakennuksen kanavistot tulisi nuohota vähintään viiden vuoden välein. Koulun ilmastointikanavia ei ole nuohottu ainakaan viimeisen viiden vuoden aikana.

Ilman liikkuminen huonetiloissa

Tuloilmalaitteet ovat luokkahuoneissa seinähajottajia. Päätelaitteet ovat melko puhtaita ja toimivia nykyjärjestelmässä. Tuloilmaelimien heittokuviot selvitettiin savukokein. Liitteen 2 piirustuksesta käy ilmi heittokuvioiden muoto tutkituilta alueilta. Mittausten perusteella ilman liikkuvuus luokkahuoneissa on hyvällä / tyydyttävällä tasolla. Ilmamäärien tasapainotuksen yhteydessä on samalla heittokuviot syytä tarkastaa uudelleen.

Ilmamäärämittausten perusteella luokkahuoneiden tuloilmavirrat pysyivät osittain 10 %:n heittelyn sisällä suunniteltuihin arvoihin nähden . Poistoilmamäärät jäivät merkittävästi suunnitelluista arvoista ja käytännössä jokaisessa luokkahuoneessa liian alhaisiksi. Koulun ilmamäärät tulisi tasapainottaa ensitilassa.

Lämpötilat huoneissa

Tarkastuskäyntien aikana lämpötilojen mittaukset vaihtelivat n. 21,2 - 25,0 asteen välillä. Patteriventtiileiden termostaatteja oli rikki tai kateissa luokkahuoneista melko paljon. Seuraavissa luokkahuoneissa on ainakin yksi patteriventtiilitermostaatti rikki tai kateissa: 423, 475, 181, 182, 151, 166, 148, 052, 015, 092, 467, 178.

Hiukkasmittaukset

Hiukkasmittauksia suoritettiin luokkahuoneissa yhteensä kuusi mittausta. Yhteen IV-koneeseen tehtiin myös hiukkasmittaus. Mittaukset pyrittiin suorittamaan luokkatiloissa, joissa tilan käyttö on mahdollisimman normaalia. Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin luokkatilojen mittaustulosten vaihtelevan 2 - 48 μg/ m3 välillä. Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvot olivat 5-10 μg/ m3 välillä, jotka ovat melko paljon alle ohjearvojen. Taulukon 1 Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 mukaan on hiukkasten suunnittelun ohjearvon pitoisuudeksi enintään määritetty 50 μg/ m3.

Taulukko 1

Vesikaton huippuimurit

Koulurakennuksen vesikatolla on huippuimureita. Huippuimurit ovat vuosilta 1983 ja 1984. Huippuimurit tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti sekä niissä havaitut puutteet tulee korjata.

Muut havainnot

Opetustilojen katoissa on akustovillalevyjä. Levyjen rikkoutuessa huonetiloihin saattaa päästä vuorivillakuituja. Katoissa olevat akustolevyt olisi syytä käsitellä suoja-aineella.

Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta teettää hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset, joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta työt tulee tehtyä oikein.

2.2 Toimenpide-ehdotukset

Välittömät korjaustarpeet:

ilmanvaihtokoneen TK05 TF01 hihnat tulee uusia välittömästi.

koko koulurakennuksen ilmamäärien mittaus ja säätö.

rikkoutuneiden patteritermostaattien uusiminen.

Korjaustarpeet seuraavassa vuosihuollossa:

tulo- ja poistoilmakoneiden perushuolto / korjaus

luukkujen rikkonaiset tiivisteet uusitaan.

likaantuneet suodattimet uusitaan.

lämmityspatterit, LTO, kammiot ja puhaltimet puhdistetaan.

puhaltimen ja moottorin urapyörät uusitaan.

hihnat uusitaan.

vialliset laakerit puhaltimiin ja moottoreihin uusitaan.

Korjaustarpeet 1-2 vuoden aikana:

konehuoneiden näkyvissä olevat villapinnat on syytä suojata suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saadaan estettyä.

tulo- ja poistokanavien nuohous. Koulurakennuksessa viiden vuoden välein.

opetustilojen katoissa olevat akustolevyt olisi syytä käsitellä suoja-aineella

2 PTS (Varia)

Kustannusarvio (x 100 €) ja ehdotettu toteutusvuosi	2020
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2029	Yhteensä
Ilmamäärien mittaus/säätö	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Kanavien nuohous	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
Yhteensä	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150

3 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT

Koulurakennusta palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanjako on toteutettu sekoittavana.

G31 Ilmastointikoneet

Koulun ilmastointikoneet ovat pääosin vanhoja Aeratorin ja Bahcon valmistamia ns. pakettikoneita ja ne sijaitsevat IV- konehuoneissa. Suurin osa puhaltimista on 1- nopeuspuhaltimia. Koneet on varustettu sulkupellillä, suodatinyksiköllä, vesilämmityspatterilla ja puhallinyksiköllä. Muutamassa koneessa on myös lämmöntalteenotto.

Tutkimuksen yhteydessä tarkastetuissa koneissa tehtiin seuraavat havainnot, jotka vaativat toimenpiteitä.

PF01 / TF01 Recair-4 (palvelualue: opetuskeittiö):

Tulokoneen suodattimet ovat likaiset. Suodattimet on syytä uusia.

Lämmityspatteri on hieman pölyinen ja kolhiintunut.

Tuloilmakoneen hihnat ovat kuluneet.

Jäähdytyspatteri on hieman pölyyntynyt.

Tulo- ja poistoilmapuhaltimien ja moottoreiden urapyörät ovat kuluneet.

Tuloilmapuhallin on pölyinen.

01 PF03 Securus SP25S (palvelualue: hitsaamo):

Poistopuhallin on hieman pölyyntynyt.

TK 01 TF01 Bahco DBC-71-3006 (palvelualue: työsalit):

Tulopuhallinkammioiden luukkujen tiivisteet ovat paikoin huonossa kunnossa. Tiivisteet tulee uusia säännöllisin väliajoin.

Tulokoneen suodattimet ovat likaiset. Suodattimet on syytä uusia.

Lämmityspatteri on hieman pölyinen ja kolhiintunut.

Jäähdytyspatteri on hieman pölyyntynyt. Kammiossa on pölyä ja roskaa.

Tuloilmapuhaltimien ja moottoreiden urapyörät ovat kuluneet.

Tuloilmapuhallin on pölyinen.

TK 01 PF01 Bahco DBC-72-0006 (palvelualue: työsalit):

Poistoilmasuodattimet ovat likaantuneet. Suodattimet on syytä uusia.

Moottorin ja puhaltimen urapyörät ovat hieman kuluneet.

Poistopuhallin on hieman pölyyntynyt.

TK 02 TF01 Aerator DBC-6 (palvelualue: työsalit):

Tuloilmakammioiden luukkujen tiivisteet ovat huonossa kunnossa. Tiivisteet tulee uusia säännöllisin väliajoin.

Tulokoneen suodattimet ovat likaiset. Suodattimet on syytä uusia.

LTO on hieman likainen ja pölyinen.

Lämmityspatteri on hieman pölyinen ja kolhiintunut.

Tuloilmapuhallin ja kammio ovat pölyisiä.

Moottorin ja puhaltimen urapyörät ovat kuluneet.

Suodatinvahdin letku kiinnitykset ovat rikkoontuneet.

TK 02 PF01 Fläkt Woods 300 (palvelualue: työsalit):

Poistopuhallinkammioiden luukkujen tiivisteet ja lukitukset ovat paikoin huonossa kunnossa. Tiivisteet tulee uusia säännöllisin väliajoin.

Poistokoneen suodattimet ovat melko likaiset. Suodattimet on syytä uusia.

TK 03 TF01: Aerator DBC-5 (palvelualue: keittiö/ruokasali):

Tuloilmapuhallinkammion luukkujen tiivisteet ovat huonossa kunnossa. Tiivisteet tulee uusia säännöllisin väliajoin.

Tulokoneen suodattimet ovat likaiset. Suodattimet tulisi uusia.

Tulokoneen suodattimien kehyksien tiivisteet ovat rikki.

Lämmityspatteri on pölyinen.

Tuloilmapuhaltimen ja moottorin urapyörät ovat kuluneet.

Moottorin laakerit pitävät ääntä.

Tuloilmapuhaltimen kammio on pölyinen ja kammiossa on roskia.

Konehuoneessa villaeristettyä kanavaa, jota ei ole pellitetty.

TK 03 poistokone Koja FFTKE (palvelualue: keittiö/ruokasali):

Poistoilmapuhallinkammion luukun tiiviste puuttuu.

Poistopuhaltimen toinen hihna on poikki ja toinen on huonossa kunnossa.

Poistoilmapuhaltimen laakereista kuuluu rahinaa.

Poistopuhallin ja kammio ovat pölyisiä.

Konehuoneessa villaeristettyä kanavaa, jota ei ole pellitetty.

TK 04 TF01 Aerator DBC-2 (palvelualue: fys.tilat ja toimistot):

Tuloilmahallinkammion luukkujen tiivisteet ovat hieman kuluneet. Tiivisteet tulee uusia säännöllisin väliajoin.

Suodattimet ovat likaantuneet ja on syytä uusia.

Suodatinvahdin letkuliitokset ovat huonot.

Lämmityspatteri on hieman pölyyntynyt.

Tulopuhallin on pölyyntynyt.

Konehuoneessa on kanavia, joissa on villaeristys, muttei pellitystä. Tilassa on huono ilman laatu. Puhallinkammioissa oli hieman roskia.

TK 04 PF01Aerator DBC-2 (palvelualue: fys.tilat ja toimistot):

Poistopuhallinkammion luukkujen tiivisteet ovat hieman kuluneet. Tiivisteet tulee uusia säännöllisin väliajoin.

Suodattimet ovat hieman likaantuneet.

Puhaltimen ja moottorin urapyörät ovat hieman kuluneet.

Poistoilmapuhallin on pölyyntynyt.

Konehuoneessa on kanavia, joissa on villaeristys, muttei pellitystä. Tilassa on huono ilman laatu. Puhallinkammioissa oli hieman roskia.

TK 05 TF01 Aerator TBC-1 (palvelualue: auditorio):

Tuloilmapuhallinkammion luukkujen tiivisteet ovat huonossa kunnossa. Tiivisteet tulee uusia säännöllisin väliajoin.

Suodattimet ovat likaantuneet.

Lämmityspatteri on likainen.

Tuloilmapuhaltimien ja moottoreiden urapyörät ovat kuluneet.

Puhaltimen hihna on melkein poikki. Toinen hihna puuttuu.

Tuloilmapuhaltimen laakerit pitävät ääntä.

Tuloilmapuhallin on pölyyntynyt.

Konehuoneessa on villalla eristettyjä pellittämättömiä kanavaosuuksia. Konehuoneessa on todella huono ilmanlaatu.

Tulokoneen suodatinvahdin letkuliitokset ovat huonot.

TK 05 PF01Aerator TBC-1 (palvelualue: auditorio):

Poistopuhallinkammion luukkujen tiivisteet ovat huonossa kunnossa. Tiivisteet tulee uusia säännöllisin väliajoin.

Poistopuhaltimien ja moottoreiden urapyörät ovat kuluneet.

Poistopuhaltimen laakerit pitävät ääntä.

poistopuhallin on pölyyntynyt.

Konehuoneessa on villalla eristettyjä pellittämättömiä kanavaosuuksia. Konehuoneessa on todella huono ilmanlaatu.

Tulokoneen suodatinvahdin letkuliitokset ovat huonot.

TK 06 TF01 Aerator DBC-5 (palvelualue: voimistelusali):

Luukkujen tiivisteet ovat kohtalaisessa kunnossa. Tiivisteet tulee uusia säännöllisin väliajoin.

Suodatinkehysten tiivisteet ovat huonossa kunnossa.

Tulokoneen pelti ei sulkeudu ja kiertoilmapelti on kiinni.

Lämmityspatteri on pölyinen.

Tuloilmapuhaltimen ja moottorin urapyörät ovat kuluneet.

Tuloilmapuhallin on pölyinen. Myös puhallinkammioissa on roskia. Puhdistus seuraavan huollon yhteydessä.

TK 06 PF01 Aerator DBC-5 (palvelualue: voimistelusali):

Luukkujen tiivisteet ovat kohtalaisessa kunnossa. Tiivisteet tulee uusia säännöllisin väliajoin.

Poistopuhaltimen ja moottorin urapyörät ovat kuluneet.

Poistopuhallin on pölyinen. Myös puhallinkammioissa on roskia. Puhdistus seuraavan huollon yhteydessä.

TK 08 TF01 Aerator DBC-6 (palvelualue: opetuskeittiö):

Suodattimet ovat likaiset. Suodattimet tulisi uusia. Luukkujen tiivisteet olisi syytä uusia. Luukkujen kiinnitykset ovat paikoin huonossa kunnossa.

Puhaltimen ja sähkömoottorin urapyörät ovat hieman kuluneet. Urapyörät on syytä uusia seuraavan huollon yhteydessä.

Tuloilmapuhaltimen moottorin laakerit pitävät ääntä. Laakerit olisi syytä uusia seuraavan huollon yhteydessä.

Puhallin ja kammio ovat pölyisiä.

Suodatin kammion luukun lukitus on rikki.

TK 08 PF01 Aerator DBC-6 (palvelualue: opetuskeittiö):

Suodattimet ovat likaiset. Suodattimet tulisi uusia. Osa suodatinkehyksistä on huonossa kunnossa, josta aiheutuu ohivirtausta. Myös osa luukkujen tiivisteistä olisi syytä uusia. Luukkujen kiinnitykset ovat paikoin huonossa kunnossa.

Puhaltimen ja sähkömoottorin urapyörät ovat hieman kuluneet. Urapyörät on syytä uusia seuraavan huollon yhteydessä.

Poistoilmapuhaltimen laakerit pitävät ääntä. Laakerit olisi syytä uusia seuraavan huollon yhteydessä.

Puhallin ja kammio ovat pölyisiä.

TK 09 TF01 Aerator DBC-6 (palvelualue: luokkahuoneet):

Luukkujen tiivistys on paikoin puutteellinen.

Suodatinkehysten tiivistys on paikoin heikko.

Lämmityspatterin pinta on hieman pölyyntynyt.

Tuloilmapuhaltimen ja moottorin urapyörät ovat hieman kuluneet.

TK 09 Aerator DBC-6 (palvelualue: luokkahuoneet):

Luukkujen tiivistys on paikoin puutteellinen.

Suodatinkehysten tiivistys on paikoin heikko.

Lämmityspatterin pinta on hieman pölyyntynyt.

Poistoilmapuhaltimen ja moottorin urapyörät ovat hieman kuluneet.

Koneiden ilmavirrat:

Koneen tunnus	Palvelualue / Kilpiarvo 1/1 nop. (dm3/s)	Mitattu, 1/1 nop. (dm3/s)	Poikkeama (%)
0.1	Hitsaamo / työsalit
tulo TF 01	7619	8079	+6.04 %
poisto PF 01	7309	6036	-17.42 %
poisto PF 03	837	1175	+40.38 %
0.2	Työsalit
tulo	5537	6347	+14.63 %
poisto	4901	5154	+5.16 %
0.3	Keittiö / ruokailusali
tulo	3616	3367	-6.89 %
poisto	3616	3066	-15,21 %
0.4	Fys. tilat ja toimistot
tulo	1661	1035	-37,69 %
poisto	1173	596	-49,19 %
0.5	Auditorio
tulo	1000	1060	6.00 %
poisto	1000	842	-15.80 %
0.6	Voimistelusali
tulo	4320	2946	-31.81 %
poisto	4320	2925	-32.29 %
0.8	Opetuskeittiö
tulo	5540	3963	-28.47 %
poisto	5540	5164	-6.79 %
0.9	Luokkahuoneet
tulo	6211	6638	6.87 %
poisto	5140	3088	-39.92 %
Opetuskeittiö
tulo	1900	1582	-16.74 %
poisto	2100	1781	-15.19 %

Koulun ilmastointikoneet ovat kokonaisuus huomioiden tyydyttävässä kunnossa. Ilmastointikoneissa on puutteita ja vikoja, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. Konepakettien kokonaisvaltainen uusinta ei ole tarpeellista lähivuosien aikana, kunhan niissä havaitut puutteet korjataan. Koneet tulisi tarkastaa ja huoltaa vähintään kerran vuodessa, jotta niiden toimintakunto saadaan taattua. Huollon yhteydessä havaitut puutteet tulee korjata ja yksittäiset laitteet tulee uusia tarpeen mukaan.

Tuloilmakone TK03 hiukkaspitoisuudet 13-14.09.2010

Tuloilmakoneessa TK03 suoritettiin hiukkaspitoisuuksien mittaus. Hiukkaspitoisuudet mitattiin koko luokassa PM10 ja mittaukset suoritettiin n. 24 h keskivertomittauksella. Mittaukset suoritettiin optisella hiukkaslaskurilla (Teknocalorin TSI Dust Trak 8530). Seuraavassa on taulukot hiukkasmittauksista.

Test 005

Instrument Model DustTrak II Instrument S/N 2147483647	Data Properties Start Date 13.09.2010 Start Time 10:48:33 Stop Date 14.09.2010 Stop Time 10:47:33 Total Time 0:23:59:00 Logging Interval 60 seconds

Statistics
AEROSOL
Avg	0.023 mg/m³
Max	0.085 mg/m³
Max Date	14.09.2010
Max Time	06:05:33
Min	0.012 mg/m³
Min Date	13.09.2010
Min Time	16:52:33
TWA (8 hr)	0.016
TWA Start Date	13.09.2010
TWA Start Time	10:48:33
TWA End Time	10:47:33

Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin opetustilan mittaustulosten vaihtelevan välillä 12 - 85 μg/ m3. Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvo on 23 μg/ m3, joka on melko paljon alle ohjearvojen (Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden suunnittelun ohjearvoksi määritetty alle 50 μg/ m3 koko luokassa PM10).

Huippuimurit:

01 PF02 Koja FEK 20-2, 1984, luokkahuone/kaasuvarasto, (131l/s):

Huippuimuri on kytketty pois päältä. Ei käynnisty kytkimestä.

02 PF02 Koja FEK 35-3, 1983, WC:t ja suihkut, (366 l/s):

Kanavisto on hieman pölyyntynyt.

Siipipyörä ottaa herkästi kiinni johonkin.

02 PF03 Koja FEK 35-3, 1983, WC:t ja suihkut, (364 l/s):

Turvakytkimen sadesuoja on rikki.

02 PF04 Koja FEK 25-2, 1983, vetokaappi, (140 l/s):

Huippuimuri on kytketty pois päältä. Ei käynnisty kytkimestä.

Turvakytkimen sadesuoja on rikki.

04 PF02 Koja FEK 25-2, 1983, WC:t ja suihkut, (208 l/s):

Puhallin on hieman likaantunut.

09 PF02 Koja FEK 35-3, 1983, WC:t ja suihkut (285 l/s):

Kanavat melko likaiset.

09 PF03 Koja FEK 35-3, 1983, WC:t ja suihkut (244 l/s):

09 PF04 Koja FEK 25-5, 1983, vetokaappi (140 l/s):

Huippuimuri on kytketty pois päältä. Ei käynnisty kytkimestä.

09 PF05 Koja FEK 25-5, 1983, vetokaappi (140 l/s):

Huippuimuri on kytketty pois päältä. Ei käynnisty kytkimestä.

09 PF06 Koja FEK 25-5, 1983, vetokaappi (140 l/s):

Huippuimuri on kytketty pois päältä. Ei käynnisty kytkimestä.

09 PF07 Koja FEK 25-5, 1983, laboratorio 286 (140 l/s):

Poistettu käytöstä.

Käynnistyy turvakytkimestä

09 PF08 Koja FEK 25-2, 1984, pimiö (246 l/s):

Kanavassa on villapaloja.

Turvakytkimen sadevesilippa on rikkoontunut.

10 PF01 Koja FEK 25-2, 1983, autotalli (127 l/s):

G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat

Tulo- ja poistoilmakoneita ohjataan pääasiassa kellojen avulla.

Peltimoottori ovat Landis & Gyr:n ja Belimon valmistamia laitteita. Kanava-anturit ovat Landis & Gyr:n laitteita. Kenttälaitteiden kunto on teknisen iän perusteella tyydyttävä ja tarkastushetkellä ne olivat toimintakuntoisia.

Lämpöjohtoverkoston pumput ovat alkuperäisiä, Kolmeksin valmistamia. Pumpuissa ei havaittu sivuääniä. IV-koneet, joissa oli lämmöntalteenotto, oli toteutettu ristivirtauskennoilla.

G33 Kanavistot

Tuloilmakanavat on rakennettu terälevykanavista (kierresaumaputkea ja kanttikanavaa). Mittausten ja havaintojen perusteella tutkimusalueen tuloilmakanavat olivat hyvässä kunnossa.

Poistoilmakanavat on rakennettu myös terälevykanavista (kierresaumaputkea ja kanttikanavaa). Kanavat olivat tarkasteltuilta osin hyvässä kunnossa.

Havaintojen perusteella tutkimusalueen tarkastetut tuloilmakanavat ovat pääosin melko puhtaita. Tarkastetut poistoilmakanavat ovat hieman pölyiset. Ilmanvaihtokanavat on nuohottu käytössä olevien tietojen mukaan yli viisi vuotta sitten. Tuloilmakanavat on syytä nuohota koulurakennuksessa viiden vuoden välein.

G34 Päätelaitteet

Tuloilmalaitteet ovat luokkatiloissa ns. ritiläsäleikköjä, joilla on mahdollista muokata heittokuvioita. Säleiköt on varustettu tasauslaatikoin. Tuloilmaventtiileiden heittokuviot selvitettiin savukokein (ks liitteenä olevasta piirustus). Mittauksissa havaittiin, että ilman liikkuvuus on varsin hyvällä / tyydyttävällä tasolla.

Tilojen ilmamäärämittaukset:

Mitattu tila	Suunniteltu, 1/1-nop.(dm3/s)	Mitattu, 1/1 nop. (dm3/s)	Poikkeama (%)	Tulon ja poiston erotus (%)
Toimisto 410
tulo	320	254	-20.63 %
poisto	304	155	-49.01 %	38.98 %
Tstosihteeri 411
tulo	18	18	0.00 %
poisto	18	10	-44.44 %	44.44 %
Varasto 441
tulo	80
poisto	26	67.50 %
Työsali kartanpiirtäjät 439
tulo	185	170	-8.11 %
poisto	177	274	54.80 %	-61.18 %
Äidinkielenluokka 423
tulo	120	56	-53.33 %
poisto	120	83	-30.83 %	-48.21 %
Työsali kartoittajat 457
tulo	210	249	18.57 %
poisto	198	163	-17.68 %	34.54 %
Luokka 449
tulo	115	161	40.00 %
poisto	115	97	-15.65 %	39.75 %
Opettajat 473
tulo	45	51	13.33 %
poisto	17	17	0.00 %	66.67 %
Laitoshuoltajat 475
tulo	150	188	25.33 %
poisto	150	296	97.33 %	-57.45 %
Laboratorio 443
tulo	280	492	75.71 %
poisto	120	196	63.33 %	60.16 %
Suurtalouskokit 266 luokka 2
tulo	115	122	6.09 %
poisto	115	48	-58.26 %	60.66 %

Mitattu tila	Suunniteltu, 1/1-nop.(dm3/s)	Mitattu, 1/1 nop. (dm3/s)	Poikkeama (%)	Tulon ja poiston erotus (%)
Suurtalouskokit 277 luokka 1
tulo	115	72	-37.39 %
poisto	105	85	-19.05 %	-18.06 %
Opinto-ohjaaja 181
tulo	28	0	-100.00 %
poisto	28	20	-28.57 %
Kuraattori 182
tulo	28	0	-100.00 %
poisto	28	13	-53.57 %
Terveydenhoitaja 178
tulo	24	0	-100.00 %
poisto	8	11	37.50 %
Hienomekaniikka 151
tulo	132	164	24.24 %
poisto	132	162	22.73 %	1.22 %
Kirjasto 166
tulo	130	81	-37.69 %
poisto	130	84	-35.38 %	-3.70 %
Kurssiluokka 171
tulo	142	141	-0.70 %
poisto	142	72	-49.30 %	48.94 %
Opettajat 140
tulo	97
poisto	61	37.11 %
Opettajat 116
tulo	45	14	-68.89 %
poisto	29	25	-13.79 %	-78.57 %
Laitosasentaja 148
tulo	178	205	15.17 %
poisto	178	148	-16.85 %	27.80 %
Automatiikka 058
tulo	215	274	27.44 %
poisto	75	122	62.67 %	55.47 %

Mitattu tila	Suunniteltu, 1/1-nop.(dm3/s)	Mitattu, 1/1 nop. (dm3/s)	Poikkeama (%)	Tulon ja poiston erotus (%)
Opettajat 401
tulo	134	184	37.31 %
poisto	134	83	-38.06 %	54.89 %
Automatiikka 092
tulo	115	152	32.17 %
poisto	105	148	40.95 %	2.63 %
Automatiikka 052
tulo	115	108	-6.09 %
poisto	115	85	-26.09 %	21.30 %
Sähkölaitosasentaja 015
tulo	120	145	20.83 %
poisto	110	151	37.27 %	-4.14 %
Rehtori 407
tulo	42	35	-16.67 %
poisto	42	55	30.95 %	-57.14 %
Sähkölaitosasentaja 017
tulo	120	147	22.50 %
poisto	110	183	66.36 %	-24.49 %
Varastonhoitaja 084
tulo	12	33	175.00 %
poisto	12	27	125.00 %	18.18 %
Kuraattori 179
tulo	24	0	-100.00 %
poisto	32	21	-34.38 %
Kurssinpitäjä 173
tulo	34	36	5.88 %
poisto	16	14	-12.50 %	61.11 %
Opettajat 453
tulo	50	68	36.00 %
poisto	6	23	283.33 %	66.18 %
Opetuskeittiö 470
tulo	266
poisto	156	41.35 %
Siivousluokka 467
tulo	158
poisto	110	145	31.82 %	8.23 %

Mittausten perusteella huonetilojen ilmamäärät jäävät osin melko paljon suunnitelluista ilmamääristä. Varsinkin poistoilmamäärät jäävät useassa tilassa puoleen suunnitellusta arvosta.

Tilat ovat mittausten perusteella osin ylipaineisia. Mittausten perusteella ilmamäärät on syytä tasapainottaa ensitilassa.

Opetustilan n:o 457 hiukkaspitoisuudet 1/1 teholla 01-02.09.2010

Opetustilassa n:o 457 suoritettiin hiukkaspitoisuuksien mittaus (täysteholla). Hiukkaspitoisuudet mitattiin koko luokassa PM10 ja mittaukset suoritettiin n. 24 h keskivertomittauksella. Mittaukset suoritettiin optisella hiukkaslaskurilla (Teknocalorin TSI Dust Trak 8530). Seuraavassa on taulukot hiukkasmittauksista.

Test 002

Instrument Model DustTrak II Instrument S/N 2147483647	Data Properties Start Date 01.09.2010 Start Time 10:06:21 Stop Date 02.09.2010 Stop Time 10:05:21 Total Time 0:23:59:00 Logging Interval 60 seconds

Statistics
AEROSOL
Avg	0.006 mg/m³
Max	0.014 mg/m³
Max Date	01.09.2010
Max Time	12:29:21
Min	0.004 mg/m³
Min Date	01.09.2010
Min Time	11:28:21
TWA (8 hr)	0.005
TWA Start Date	01.09.2010
TWA Start Time	10:06:21
TWA End Time	10:05:21

Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin opetustilan mittaustulosten vaihtelevan välillä 4 - 14 μg/ m3. Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvo on 6 μg/ m3, joka on melko paljon alle ohjearvojen (Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden suunnittelun ohjearvoksi määritetty alle 50 μg/ m3 koko luokassa PM10).

Opetustilan n:o 470 hiukkaspitoisuudet 1/1 teholla 07-08.09.2010

Opetustilassa n:o 470 suoritettiin hiukkaspitoisuuksien mittaus (puoliteholla). Hiukkaspitoisuudet mitattiin koko luokassa PM10 ja mittaukset suoritettiin n. 24 h keskivertomittauksella. Mittaukset suoritettiin optisella hiukkaslaskurilla (Teknocalorin TSI Dust Trak 8530). Seuraavassa on taulukot hiukkasmittauksista.

Test 003

Instrument Model DustTrak II Instrument S/N 2147483647	Data Properties Start Date 07.09.2010 Start Time 10:43:56 Stop Date 08.09.2010 Stop Time 10:42:56 Total Time 0:23:59:00 Logging Interval 60 seconds

Statistics
AEROSOL
Avg	0.008 mg/m³
Max	0.017 mg/m³
Max Date	08.09.2010
Max Time	10:18:56
Min	0.003 mg/m³
Min Date	07.09.2010
Min Time	16:25:56
TWA (8 hr)	0.006
TWA Start Date	07.09.2010
TWA Start Time	10:43:56
TWA End Time	10:42:56

Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin opetustilan mittaustulosten vaihtelevan välillä 3 - 17 μg/ m3. Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvo on 8 μg/ m3, joka on melko paljon alle ohjearvojen (Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden suunnittelun ohjearvoksi määritetty alle 50 μg/ m3 koko luokassa PM10).

Opetustilan n:o 475 hiukkaspitoisuudet 1/1 teholla 08-09.09.2010

Opetustilassa n:o 475 suoritettiin hiukkaspitoisuuksien mittaus. Hiukkaspitoisuudet mitattiin koko luokassa PM10 ja mittaukset suoritettiin n. 24 h keskivertomittauksella. Mittaukset suoritettiin optisella hiukkaslaskurilla (Teknocalorin TSI Dust Trak 8530). Seuraavassa on taulukot hiukkasmittauksista.

Test 004

Instrument Model DustTrak II Instrument S/N 2147483647	Data Properties Start Date 08.09.2010 Start Time 12:35:06 Stop Date 09.09.2010 Stop Time 12:34:06 Total Time 0:23:59:00 Logging Interval 60 seconds

Statistics
AEROSOL
Avg	0.010 mg/m³
Max	0.023 mg/m³
Max Date	09.09.2010
Max Time	09:08:06
Min	0.002 mg/m³
Min Date	08.09.2010
Min Time	15:35:06
TWA (8 hr)	0.004
TWA Start Date	08.09.2010
TWA Start Time	12:35:06
TWA End Time	12:34:06

Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin opetustilan mittaustulosten vaihtelevan välillä 2 - 23 μg/ m3. Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvo on 10 μg/ m3, joka on melko paljon alle ohjearvojen (Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden suunnittelun ohjearvoksi määritetty alle 50 μg/ m3 koko luokassa PM10).

Opetustilan n:o 015 hiukkaspitoisuudet 14-15.09.2010

Opetustilassa n:o 015 suoritettiin hiukkaspitoisuuksien mittaus. Hiukkaspitoisuudet mitattiin koko luokassa PM10 ja mittaukset suoritettiin n. 24 h keskivertomittauksella. Mittaukset suoritettiin optisella hiukkaslaskurilla (Teknocalorin TSI Dust Trak 8530). Seuraavassa on taulukot hiukkasmittauksista.

Test 006

Instrument Model DustTrak II Instrument S/N 2147483647	Data Properties Start Date 14.09.2010 Start Time 12:33:27 Stop Date 15.09.2010 Stop Time 12:32:27 Total Time 0:23:59:00 Logging Interval 60 seconds

Statistics
AEROSOL
Avg	0.008 mg/m³
Max	0.048 mg/m³
Max Date	14.09.2010
Max Time	13:31:27
Min	0.002 mg/m³
Min Date	14.09.2010
Min Time	18:46:27
TWA (8 hr)	0.010
TWA Start Date	14.09.2010
TWA Start Time	12:33:27
TWA End Time	12:32:27

Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin opetustilan mittaustulosten vaihtelevan välillä 2 - 48 μg/ m3. Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvo on 8 μg/ m3, joka on melko paljon alle ohjearvojen (Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden suunnittelun ohjearvoksi määritetty alle 50 μg/ m3 koko luokassa PM10).

ATK-luokan hiukkaspitoisuudet 15-16.12.2010

Opetustilassa n:o 205 suoritettiin hiukkaspitoisuuksien mittaus. Hiukkaspitoisuudet mitattiin koko luokassa PM10 ja mittaukset suoritettiin n. 24 h keskivertomittauksella. Mittaukset suoritettiin optisella hiukkaslaskurilla (Teknocalorin TSI Dust Trak 8530). Seuraavassa on taulukot hiukkasmittauksista.

Test 007

Instrument Model DustTrak II Instrument S/N 2147483647	Data Properties Start Date 15.09.2010 Start Time 13:08:24 Stop Date 16.09.2010 Stop Time 13:07:24 Total Time 0:23:59:00 Logging Interval 60 seconds

Statistics
AEROSOL
Avg	0.005 mg/m³
Max	0.018 mg/m³
Max Date	16.09.2010
Max Time	12:57:24
Min	0.002 mg/m³
Min Date	15.09.2010
Min Time	19:33:24
TWA (8 hr)	0.008
TWA Start Date	15.09.2010
TWA Start Time	13:08:24
TWA End Time	13:07:24

Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin opetustilan mittaustulosten vaihtelevan välillä 2 - 18 μg/ m3. Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvo on 5 μg/ m3, joka on melko paljon alle ohjearvojen (Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden suunnittelun ohjearvoksi määritetty alle 50 μg/ m3 koko luokassa PM10).

Opetustilan n:o 277 hiukkaspitoisuudet 16-17.09.2010

Opetustilassa n:o 277 suoritettiin hiukkaspitoisuuksien mittaus. Hiukkaspitoisuudet mitattiin koko luokassa PM10 ja mittaukset suoritettiin n. 24 h keskivertomittauksella. Mittaukset suoritettiin optisella hiukkaslaskurilla (Teknocalorin TSI Dust Trak 8530). Seuraavassa on taulukot hiukkasmittauksista.

Test 008

Instrument Model DustTrak II Instrument S/N 2147483647	Data Properties Start Date 16.09.2010 Start Time 13:17:32 Stop Date 17.09.2010 Stop Time 13:16:32 Total Time 0:23:59:00 Logging Interval 60 seconds

Statistics
AEROSOL
Avg	0.006 mg/m³
Max	0.009 mg/m³
Max Date	16.09.2010
Max Time	22:35:32
Min	0.004 mg/m³
Min Date	16.09.2010
Min Time	14:00:32
TWA (8 hr)	0.006
TWA Start Date	16.09.2010
TWA Start Time	13:17:32
TWA End Time	13:16:32

Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa havaittiin opetustilan mittaustulosten vaihtelevan välillä 4 - 9 μg/ m3. Mittaustulosten perusteella 24 h hiukkaspitoisuuden keskiarvo on 6 μg/ m3, joka on melko paljon alle ohjearvojen (Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden suunnittelun ohjearvoksi määritetty alle 50 μg/ m3 koko luokassa PM10).

Muut havainnot:

Opetustilojen katoissa on akustolevyjä. Levyjen rikkoutuessa huonetiloihin saattaa päästä vuorivillakuituja. Katoissa olevat akustolevyt olisi syytä käsitellä suoja-aineella.

4 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA

KUVA 1. Yleiskuva IV- konehuoneesta. Konehuoneissa on pellittämättömiä villaeristeitä.

KUVA 2. Yleiskuva IV- konehuoneesta. Konehuoneissa on pellittämättömiä villaeristeitä.

KUVA 3. TK03 TF01 tuloilmasuodattimet ovat likaantuneet.

KUVA 4. Puhallin on likaantunut.

KUVA 5. IV-koneen kammio on likaantunut.

KUVA 6. IV-koneen kammio on likaantunut.

KUVA 7. Huippuimurin puhallinosa on pölyinen.

KUVA 8. Huippuimurin turvakytkimen suojus on rikki.

KUVA 9. Kuva kiinteistön tuloilmalaitteesta.

KUVA 10. Kuva kiinteistön poistoilmalaitteesta.

KUVA 11. Patteriventtiilitermostaatti on kadonnut.

KUVA 12. Yleiskuva poistoilmakanavasta.

KUVA 13. Huippuimuri on pois kytketty, mutta lähtee kytkimestä päälle.

KUVA 14. Tuloilmakammiossa on roskia.

KUVA 15. Yleiskuva poistokanavasta.